墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目

竞争性磋商文件

项目编号：豫财磋商采购-2026-34

| 采 购 人： | 墨子实验室 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 河南海纳建设管理有限公司 |
| 日 期： | 二〇二六年一月 |

特 别 提 示

1、供应商注册

供应商首先通过“河南省公共资源交易中心（https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站进行注册，然后按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目CA办理流程准备齐注册资料。

2、响应文件制作

2.1、供应商通过“河南省公共资源交易中心（https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站公共服务（办事指南及下载专区），下载“响应文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、供应商凭CA密钥登陆河南省交易中心网站并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的采购文件。

2.3、供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应文件（*.hntf 格式）,应在响应文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台内上传；

2.4、加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心（https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）” 网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。

2.5、供应商在制作电子响应文件时，“响应文件制作工具”左侧栏目“封面”、“投标函”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的内容：响应文件商务部分格式、响应文件技术部分格式按格式要求电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）电子签章（企业电子签章）。

2.6、采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。投标函，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

2.8、供应商编辑电子响应文件时，根据采购文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功下载采购文件的项目供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的采购文件和答疑文件，以此编制响应文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

5、本项目采购文件严格执行河南省公共资源交易中心不见面政策要求，实行远程开标，开标评标全过程不再接受除了系统加密电子响应文件以外的任何证明材料。供应商编制响应文件时，如有涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在河南省公共资源交易中心市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，因在评标系统中无法调取故不作为评标依据。供应商应及时对河南省公共资源交易中心市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。

6、本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为：http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，供应商自行登录业务系统参与项目开标，无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在响应文件提交截止时间（开标时间）前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并按业务系统要求在规定时间进行响应文件解密等。

具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

目     录

第一章 竞争性磋商公告	7

第二章 供应商须知	12

供应商须知前附表	12

1. 总则	20

2. 磋商文件	21

3. 响应文件	22

4. 开标	24

5. 磋商开始	24

6. 磋商小组	25

7. 合同授予	25

8.重新招标	26

9.纪律和监督	26

10. 需要补充的其他内容	27

第三章 评审办法（综合评分法）	28

第四章 合同条款及格式	37

第一部分 合同协议书	39

第二部分  通用合同条款	42

第五章  项目需求及技术要求	58

1.工程概况：	58

2.技术要求	60

第六章 竞争性磋商响应文件格式	92

一、磋商函及磋商函附录	94

（一） 磋商函	94

（二） 磋商函附录	95

二、法定代表身份证明	96

三、授权委托书	97

四、投标承诺函	98

五 、报价清单	99

六、资格审查资料	106

（一）供应商基本情况表	106

（二）审查资料	107

七、技术部分	111

一、设计方案	111

二、施工方案	111

八、综合部分	112

（一）近年完成的类似业绩情况表	112

（二）项目管理机构组成表	113

（三）主要人员简历表	114

（四）相关承诺书	115

九、其他材料	116

（一）反商业贿赂承诺书	116

（二）中小企业声明函	117

（三）残疾人福利性单位声明函	118

（四）供应商认为有利于其投标的其他材料	119

- 第一章 竞争性磋商公告

墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目竞争性磋商公告

项目概况

墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目的潜在供应商应在河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2026年3月5日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：豫财磋商采购-2026-34

2.项目名称：墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：6200000元；

最高限价：6200000元。

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20260115-1 | 墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目 | 6200000 | 6200000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 项目地点：中原量子谷。

5.2 项目概况：中原量子谷1号楼超净实验室位于郑州日产汽车有限公司研发中心建设项目B地块(二期）中原量子谷创新基地内，建筑面积约6124.30㎡，其中地下一层建筑面积约1429.33㎡，一层建筑面积约4694.97㎡，层高10米，一层洁净室面积约3000㎡（含百级洁净室），非洁净室面积约1694.97㎡。

5.3标包划分：本项目划分为一个标包。

5.4采购范围：墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目设计及施工，包含但不限于施工图设计、施工指导及现场服务、工程验收及竣工图绘制、施工图范围内的所有施工(包含但不限于工艺电力系统二次配；工艺排气系统二次配；工艺冷却水系统二次配；工艺超纯水二次配；工艺排水排液二次配；工艺气体二次配；安全侦测与报警系统；尾气处理与真空管路、石墨盘清洗装置；智能化与展示；办公设施连接、零星改造等工作），物资采购供应及设备安装调试、试运、技术服务直至验收交付使用，以及保修期内的维修服务等。

5.5 工期：45日历天（含设计周期）。

5.6 质量要求：

5.6.1设计质量要求：各阶段设计成果文件均符合国家、省、市有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度和采购人的具体要求；

5.6.2施工质量要求：工程质量均符合国家、省、市有关工程验收方面的规范及采购人的具体要求。

5.7 保修期：自验收合格之日起2年。

5.8缺陷责任期：2年。

6、合同履行期限：按合同约定执行。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求

3.1.2设计资质：

①供应商应具有综合设计甲级资质或工程设计电子通信广电行业（电子工程）乙级及以上资质或市场行政主管部门特种设备设计许可证（压力管道）GC2及以上级别。

3.1.3施工资质：

①供应商应具有建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

②供应商应同时具有市场行政主管部门特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2及以上级别。

备注：根据《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）和《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7号文件规定，河南省企业被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程，提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图；外省企业被全国建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程，至少提供全国建筑市场监管公共服务平台查询截图。

3.2人员要求：

3.2.1拟派设计负责人

①供应商拟派设计负责人须具有相关专业副高级及以上职称

②拟派设计负责人应为供应商在职正式员工，具有本单位（或其不具备独立法人资格的分支机构）为其缴纳的响应文件开启前半年内连续3个月的社保证明材料的扫描件。

3.2.2拟派项目经理

①拟派项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证（B证），且没有正在施工的工程项目（无在建项目须提供承诺书，格式后附）；

②拟派项目经理应为供应商在职正式员工，具有本单位（或其不具备独立法人资格的分支机构）为其缴纳的响应文件开启前半年内连续3个月（不含开启当月）的社保证明材料的扫描件。

3.3供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.4供应商与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

3.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.6本次竞争性磋商不接受联合体参加磋商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.8法律、行政法规规定的其他条件；

3.9提供反商业贿赂承诺书。

三、获取采购文件

1.时间：2026年2月10日至2026年2月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn）；

3.方式：登录“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn）”,凭企业身份认证锁（CA 密钥）下载采购文件。市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册》。

4.售价：0 元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年3月5日9时00分（北京时间）；

2.地点：加密电子响应文件须在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。逾期上传的或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2026年3月5日9时00分（北京时间）；

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（郑州市经二路12号，经二路与纬四路交叉口向南50米路西）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

无。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：墨子实验室

地  址：河南省郑州市金水区崇实里228号

联系人：翟尚华

联系方式：0371-66925370

- 采购代理机构信息（如有）

- 名  称：河南海纳建设管理有限公司

地  址：郑州市郑东新区建业五栋大楼E座1002室

联系人：奂金梅、李萍、刘亚静

联系方式：0371-58508970

3.项目联系方式

项目联系人：程洁

联系方式：0371-66925370

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 采购人：墨子实验室 地 址：河南省郑州市金水区崇实里228号 联系人：翟尚华 电 话：0371-66925370 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南海纳建设管理有限公司 地 址：郑州市郑东新区建业五栋大楼E座1002室 联系人：奂金梅、李萍、刘亚静 电 话：0371-58508970 邮箱：hngszbdl@163.com |
| 1.2.3 | 项目名称 | 墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目 |
| 1.2.4 | 资金来源 | 财政资金，已落实 |
| 1.4.1 | 采购范围 | 墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目设计及施工，包含但不限于施工图设计、施工指导及现场服务、工程验收及竣工图绘制、施工图范围内的所有施工(包含但不限于工艺电力系统二次配；工艺排气系统二次配；工艺冷却水系统二次配；工艺超纯水二次配；工艺排水排液二次配；工艺气体二次配；安全侦测与报警系统；尾气处理与真空管路、石墨盘清洗装置；智能化与展示；办公设施连接、零星改造等工作），物资采购供应及设备安装调试、试运、技术服务直至验收交付使用，以及保修期内的维修服务等。 |
| 1.4.2 | 工期 | 45日历天（含设计周期） |
| 1.4.3 | 保修期 | 自验收合格之日起2年 |
| 1.4.4 | 缺陷责任期 | 2年 |
| 1.4.5 | 质量要求 | 设计质量要求：各阶段设计成果文件均符合国家、省、市有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度和采购人的具体要求 施工质量要求：工程质量均符合国家、省、市有关工程验收方面的规范及采购人的具体要求。 |
| 1.5.1 | 供应商资质条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 1.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（具有有效的营业执照或其他组织证明）； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的企业资信证明）； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺，格式后附）； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2025年1月1日以来任意3个月的纳税和社保证明；依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效的证明文件）； 1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（自行承诺，格式后附）； 1.6法律、行政法规规定的其他条件；（自行承诺，格式后附） 2、本项目的特定资格要求： 2.1资质要求 2.1.2设计资质： ①供应商应具有综合设计甲级资质或工程设计电子通信广电行业（电子工程）乙级及以上资质或市场行政主管部门特种设备设计许可证（压力管道）GC2及以上级别。 2.1.3施工资质： ①供应商应具有建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。 ②供应商应同时具有市场行政主管部门特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2及以上级别。 备注：根据《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）和《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7号文件规定，河南省企业被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程，提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图；外省企业被全国建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程，至少提供全国建筑市场监管公共服务平台查询截图。 2.2人员要求： 2.2.1拟派设计负责人 ①供应商拟派设计负责人须具有相关专业副高级及以上职称 ②拟派设计负责人应为供应商在职正式员工，具有本单位（或其不具备独立法人资格的分支机构）为其缴纳的响应文件开启前半年内连续3个月（不含开启当月）的社保证明材料的扫描件。 2.2.2拟派项目经理 ①拟派项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证（B证），且没有正在施工的工程项目（无在建项目须提供承诺书，格式后附）； ②拟派项目经理应为供应商在职正式员工，具有本单位（或其不具备独立法人资格的分支机构）为其缴纳的响应文件开启前半年内连续3个月（不含开启当月）的社保证明材料的扫描件。 2.3供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（执行财库〔2016〕125号相关规定，以代理机构查询为准） 2.4供应商与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联； 2.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 2.6本次竞争性磋商不接受联合体参加磋商； 2.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 2.8法律、行政法规规定的其他条件； 2.9提供反商业贿赂承诺书。 |
| 1.5.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.10 | 预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 现场说明和探勘 | 不召开，自行踏勘现场 联系人：程洁 联系电话：0371-66925370 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题 的截止时间 | 递交响应文件截止之日5天前 |
| 1.10.3 | 采购人书面 澄清的时间 | 递交响应文件截止之日5天前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏差 | 不允许负偏差竞争性磋商文件规定的实质性要求和条件，否则视为未对竞争性磋商文件作出实质性响应，其响应文件无效。 （1）响应文件载明的采购项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限； （2）响应文件附有采购人不能接受的条件； |
| 2.1 | 构成磋商文件 的其他材料 | 除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改等内容均是磋商文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间 | 递交响应文件截止之日5天前 |
| 2.2.2 | 提交响应文件 截止时间 | 2026年3月5日9时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 | 供应商应及时查看本项目进展情况，若因供应商未及时查看相关澄清文件内容，造成的后果由供应商自负。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到磋商文件修改的时间 | 供应商应及时查看本项目进展情况，若因供应商未及时查看相关澄清文件内容，造成的后果由供应商自负。 |
| 3.1.1 | 构成响应文件 的其他材料 | 除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改等内容均是竞争性磋商文件的组成部分 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 60日历天（响应文件截止之日起） |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 不缴纳 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选磋商方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 1.所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的CA锁进行签章。 2.所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA锁进行签章。若有要求委托代理人签字的地方且委托代理人没有 CA 锁，则投标文件可上传有手写签名后的扫描图片替换到相应格式中。 |
| 3.7.4 | 响应文件份数 | 1.加密的电子投标文件壹份（.ZZTF格式，在会员系统指定位置上传）。 2.中标人在中标后须根据招标人要求份数提供纸质投标文件，U盘投标文件壹份（word版本电子文档）。 |
| 3.8 | 项目属性 | 工程 |
| 4.2.2 | 提交响应文件地点 | “河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同响应文件提交截止时间 磋商地点：河南省公共资源交易中心远程开标室 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：5人，其中采购人代表1人，专家评委4人； 专家确定方式：磋商前从河南省政府采购专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否；推荐的成交候选人数：3名 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按磋商公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 代理服务费 | 按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招标【2023】002号）收费标准的70%向中标人收取。 |  |
| 其他 | 本项目一次配施工图纸另附,各供应商在交易中心系统内“其他附件”中另行下载。 |  |
| 最高限价 | 本项目最高限价：620万元人民币，供应商各轮次总报价均不能超过最高限价，否则其磋商响应文件按无效处理。 注：评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，请相关供应商在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。 投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。 |  |
| 付款方式 | ①合同签订后5个工作日内，由承包人向发包人提交履约保函；发包人收到履约保函后向承包人支付预付款30万元，待施工图纸确认后支付至合同金额的30%。 ②竣工验收合格后，支付至合同金额的75%，工程结算经第三方造价咨询机构审核后支付至结算评审金额的97%，预留3%作为质保金，待工程交付使用缺陷责任期满后（无质量及其他经济法律纠纷）一次性无息支付给承包人，每次付款前，承包人需提供等额的增值税专用发票。 注：因发包人单位性质，需要按照国家、省级项目资金支付规定执行，承包人应对此清楚知晓，如因以上原因导致无法按时支付款项的，承包人承诺不追究发包人违约责任。 |  |
| 履约保证金 | 履约担保的形式：现金或银行保函（见索即付） 履约担保的金额：中标价的10% 履约担保期限：竣工验收合格后15个工作日内退还 |  |
| 小微企业扶持政策 | 1、根据《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）的规定，对于非专门面向小型、微型企业预留采购份额的采购项目或者采购包，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。本项目小微扣除比例为3%，本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。 2、小微企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，供应商应提供《小微企业声明函》等有效证明材料。监狱企业视同小型、微型企业，供应商应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |  |
| 质疑的提出与接收 | 1、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应该知道其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 3、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、成交结果） 4、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章、法定的代表人签字（或加盖个人印章）的书面质疑函。 |  |
| 信用查询 | 根据财库【2016】125号文的要求，代理机构将查询供应商信用记录。 信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn)。 |  |
| 河南省政府采购合同融资政策告知函 | 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可登录—河南省政府采购网—河南省政府采购合同融资平台，可以查询联系。 |  |
| 最终解释权 | 本项目竞争性磋商文件最终解释权归采购人所有。 |  |

# 1.总则

## 1.1 适用范围

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。

## 1.2 采购项目说明

1.2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.4 本项目资金来源：见供应商须知前附表。

## 1.3 定义及解释

1.3.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2采购代理机构：受采购人委托组织采购活动的社会中介组织。

1.3.3服务：系指根据本磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务等。

1.3.4供应商：供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织或者自然人。

1.3.5响应文件：指供应商根据磋商文件提交的所有文件。

1.3.6磋商小组：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.3.7偏差：响应文件的响应相对于磋商文件要求的偏差，该偏差优于磋商文件要求的为正偏差；劣于的，为负偏差。

1.3.8“日期”或“天”：指日历天。

1.3.9合同：指依据本次采购结果签订的协议或合约文件。

1.3.10磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

## 1.4 采购内容及工期和质量要求

1.4.1本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目的工期：见供应商须知前附表。

1.4.3本项目的保修期：见供应商须知前附表。

1.4.4缺陷责任期：见供应商须知前附表

1.4.5本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

## 1.5 供应商资质条件和能力

1.5.1供应商资质及能力要求：见供应商须知前附表。

1.5.2是否接受联合体：见供应商须知前附表。

## 1.6 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 1.7 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.8 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.10 预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，通过在《河南省公共资源交易中心网》线上答疑的方式发布相关澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

## 1.11分包

见供应商须知前附表。

## 1.12 偏离

见供应商须知前附表。

# 2. 磋商文件

## 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）竞争性磋商响应文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

## 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在递交响应文件5日前在交易平台进行提问，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间5天前在交易平台上公布给供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距提交响应文件截止时间不足5天，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 供应商应及时查看本项目进展情况，若因供应商未及时查看相关澄清文件内容，造成的后果由供应商自负。

## 2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在提交响应文件截止5天前，采购人可以对已发出的采购文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为磋商文件的组成部分，如果修改磋商文件的时间距提交响应文件截止时间不足5天，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，相应延长提交响应文件截止时间。

2.3.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在响应文件提交截止时间至少5天前，上传到“河南省公共资源交易中心网站”，并通知潜在供应商，潜在供应商凭企业身份认证锁（CA锁）进行网上下载；不足5天的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

# 3.响应文件

## 3.1 响应文件的组成

详见第六章“竞争性磋商响应文件格式”。

## 3.2 磋商报价

3.2.1 磋商报价不允许超过本项目最高限价，否则按无效响应处理。

3.2.2供应商所报的全套施工图设计中包括合同范围内从合同开始执行到项目竣工验收所包括的各种设计费用及相关的审查和评审等全部费用，请结合市场行情自主报价，不接受选择性报价。

3.2.3依据中标人完成的满足采购人需求并经审核通过的图纸，中标人在约定的工期及其他合同条款的条件下，最终完成合同约定范围内所有项目所发生的全部费用。

3.2.4 响应文件的磋商报价，应是完成本文件所列采购范围及工期与质量的的全部内容。

3.2.5 供应商对所投项目根据市场行情自主报价，分二次报价：第一次报价必须按照磋商文件的报价格式填报。第二次报价在磋商中填报，第二次报价为最终报价。

3.2.6 供应商不得以任何理由在磋商后对磋商报价予以修改，报价在磋商有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的磋商，将被视为非实质性响应磋商而予以拒绝。

3.2.7 本项目的磋商报价应按照磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

本项目最高限价：6200000元人民币，供应商各轮次总报价均不能超过最高限价，否则其磋商响应文件按无效处理。

评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，请相关供应商在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

## 3.4 磋商保证金

不缴纳。

## 3.5资格审查资料

见供应商须知1.5。

## 3.6 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

## 3.7 响应文件的编制

3.7.1 磋商响应文件应按“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 磋商响应文件应当对竞争性磋商文件中实质性内容做出响应，否则视为不响应磋商文件实质性要求。

## 3.8 项目属性

见供应商须知前附表。

# 4.响应文件开启

## 4.1 响应文件的递交

4.1.1供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到交易中心系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

4.1.2供应商因河南省公共资源交易中心网系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与公共资源交易中心联系。

4.1.3供应商因未在响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件上传至交易中心系统的指定位置，其磋商将被拒绝。

# 5.磋商开始

## 5.1 磋商时间和地点

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

## 5.2 磋商程序

5.2.1、磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2、磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3、形式评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的形式评审进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.4、资格评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对通过形式评审的供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.5、符合性评审审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对通过资格评审的投

标人进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.6、磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的

具体内容，让供应商进行二次报价。

5.2.7、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按废标处理。

5.2.8、磋商小组对符合采购需求的供应商进行两轮报价；供应商只有通过形式评审、资格评审、符合性评审后方可进入下一轮报价，在规定的时间内同时提交报价，在规定时间内没有提交最终报价的供应商视为退出磋商，磋商文件无效。最终报价不得超过最高限价。

5.2.9、经磋商确定最终采购需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。

# 6.磋商小组

## 6.1磋商小组

磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关专家评委等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及专家评委等方面的确定方式见供应商须知前附表。

## 6.2磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3磋商

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

# 7.合同授予

## 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

## 7.2 成交通知

7.2.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.2.2采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，采购文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

## 7.3 签订合同

7.3.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起15日内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人还应当予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给成交人造成损失的，应当赔偿损失。

# 8.重新采购

## 8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）提交响应文件截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。

# 9.纪律和监督

## 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

## 9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

## 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

## 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章评审办法（综合评分法）

## 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合磋商文件要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定； |
|  |  | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定； |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定 |
|  |  | 信用查询 | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定；（执行财库〔2016〕125号相关规定，以代理机构查询为准） |
|  |  | 供应商与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联； | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定； |
|  |  | 本次竞争性磋商不接受联合体参加磋商 | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定； |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； | 符合第二章“供应商须知”第1.5.1项规定； |
| 2.1.3 | 符合性评审标准 | 采购范围 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.2规定 |
|  |  | 保修期 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.3规定 |
|  |  | 缺陷责任期 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.4规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.5规定 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”3.3.1规定 |
|  |  | 磋商报价 | 磋商报价不得超过最高限价，通过或符合已启动的异常低价审查程序。 |
|  |  | 标书雷同性分析 | 投标（响应）文件制作机器码不能一致 |
|  |  | 其他 | （1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的； （2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的； （3）未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； （4）响应文件附有采购人不能接受的条件； （5）不符合磋商文件规定的其他实质性要求。 |

2.2在评审过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

评审标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 100分 | 磋商报价评分：30分 技术标评分：56分 综合标评分：14分 |  |  |
| 2.2.4（1） | 磋商报价 30分 | 磋商 报价 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。 |  |
| 2.2.4（2） | 技术方案 （56分） | 项目设计方案 （32分） | 工艺电力系统二次配（2分） | 电气系统设计合理与合规性，线路规划与路径、接插口分布，UPS线路连接、接地、测试方法等系统的设计方案、系统配置、设备及材料选型等的合理性、科学性、全面性、满足采购文件要求的程度等打分。 优：2分 良：1分 差：0.5分 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 工艺超纯水二次配（2分） | 纯水管路系统设计、管路路径与分布、处理流程、系统配置、设备及管材选型、测试方法等方案合理的合理性、科学性、全面性、满足采购文件要求的程度等打分。 优：2分 良：1分 差：0.5分 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 工艺排气系统二次配（3分） | 工艺排气系统设计、管路径与分布、处理流程、系统配置、设备及材料选型、尾气处理器互锁安全等方案合理的合理性、科学性、全面性、满足采购文件要求的程度等打分。 优：3分 良：1.5分 差：0.5分 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 工艺排水排液二次配（2分） | 根据排水系统（包含As、P废水及其他废水）的设计方案、处理流程、系统配置、设备及管材选型等方案合理的合理性、科学性、全面性、满足采购文件要求的程度等打分。 优：2分 良：1.5分 差：0.5分 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 工艺气体二次配（5分） | 根据包括大宗气体、压缩空气、特种气体（氢气、氯气、砷烷、磷烷、硅烷等）供应系统的设计方案、系统配置、设备及管材选型、预留扩展等的合理性、科学性、全面性；安全侦测与报警系统安全性、可靠性、及时性、针对性、可维护性设计合理，性能全面等方面打分。 优：5分； 良：2.5分 差：0.5分； 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 工艺冷却水系统二次配（3分） | PCW管路系统设计、管线路径与分布、系统配置、设备及管材选型、测试方法等方案合理的合理性、科学性、全面性、满足采购文件要求的程度等打分。 优：3分； 良：1.5分 差：0.5分； 没有此项得0分。没有此项得0分。 |
|  |  |  | 尾气处理与真空管路系统 （2分） | 尾气处理与真空管路系统设计、处理流程、系统配置、设备及管材选型、测试方法等方案合理的合理性、科学性、全面性、满足采购文件要求的程度等打分。 优：2分 良：1分 差：0.5分 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 石墨盘清洗装置（3分） | 石磨盘清洗装置提供的性能参数表满足技术要求，根据提供设备的先进性、可靠性、安全性、可维护性，报价合理性等方面打分。 优：3分 良：1.5分 差：0.5分 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 主要材料 （8分） | 提供材料清单，满足SEMI行业标准，根据材料清单的完整性、合理性、科学性、可靠性进行评分： 优：8分 良：4分 差：2分 无此项：0分 |
|  |  |  | 效果展示设计 （2分） | 各管线布局呈现的整体效果，设备的动态展示设计方案、无窗区域房间改造、布线设计、标识标牌设计、与一次配结合的效果统一性等打分。 优：2分 良：1分 差：0.5分 没有此项得0分。 |
|  |  | 优：内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足采购工程的实际需要。 良：内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足采购工程的实际需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。 差：内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑非常不周，措施基本不到位，没有针对性，不能满足采购工程的实际需要。 |  |  |
|  |  | 施工实施方案（24分） | 主要施工方案与技术措施 （5分） | （1）施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议得5分； （2）施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排较合理，施工工艺、施工机械较合理、可行；对施工难点有合理的建议得3分； （3）施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排较差，内容有所缺失；对施工难点建议内容笼统简单得1分； 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 现场防护措施 （2分） | 人员与主动风险预控，防护设施配置的合理性、完备性及可操作性，现场应急响应机制的建立与演练计划，安全培训体系覆盖范围及执行方案等方面进行综合评审。 优：现场防护措施合理、完备、切实可行得2分； 良：现场防护措施合理、可行得1分； 差：现场防护措施简单得0.5分； 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 现场勘察 （2分） | 现场勘查后，对二次配施工的理解与分析，对工艺需求及用途理解。 ①勘查现场，深入理解，并对微纳加工平台的作用有足够认识，分析3条以上合理建议，得2分 ②勘查现场，分析1条合理建议，得1分。 ③勘查现场，分析建议内容笼统简单，针对性较差 得0.5分 未勘察现场或无分析，得0分。 |
|  |  |  | 安全生产的技术措施 （2分） | - 确保安全生产的技术组织措施科学可行、合理有效得2分； - 安全生产的技术组织措施较可行合理得1分； - 安全生产的技术组织措施内容笼统简单，针对性较差得0.5分； 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 （2分） | （1）有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》最新的规定，防治方案科学、先进得2分； （2）有较为科学可行的创建措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置较为符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》最新的规定，有较为可行的防治方案得1分 （3）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施内容笼统简单、内容有所缺失，针对性较差得0.5分； 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 拟投入资源配备计划 （3分） | （1）①机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求；②劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；③主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确得3分； （2）①机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要；②劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；③主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理得2分 （3）拟投入资源配备计划内容笼统简单、内容有所缺失，针对性较差得1分； 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 技术创新的应用实施措施 （2分） | （1）节能减排、绿色施工、工艺创新等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性得2分； （2）节能减排、绿色施工、工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性得1分； （3）节能减排、绿色施工、工艺创新等技术创新的应用实施措施内容笼统简单、内容有所缺失，针对性较差得0.5分 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度 （1分） | （1）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用得1分； （2）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定得0.5分 没有此项得0分。 |
|  |  |  | 验收测试方案（3分） | 1.验收方案中需提供保压、氦检、水分、氧份、颗粒等测试设备的清单和实物照片，上述5项设备齐全的得1.5分，设备不齐全、未提供清单和实物照片或提供设备清单和实物照片不全的得0分。（1.5分） 2.拟派测试人员不少于2人且提供拟派人员近6个月的在职社保证明，提供2名测试人员在职社保证明的得1.5分，未提供或提供的人员数量、社保证明月份不足的得0分。（1.5分） |
|  |  |  | 风险管理措施 （2分） | - 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力得2分； - 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施得1分； （3）风险管理措施内容笼统简单、内容有所缺失，针对性较差得0.5分； - 没有此项得0分。 |
| 2.2.4（3） | 综合标 评分 （14分） | 项目人员配备 （4分） | 设计团队 2分 | - 主要管理及技术人员（包括但不限于：设计负责人、技术负责人）具有副高级工程类相关专业职称的（相关专业包括：动力、给排水、电气、暖通、弱电智能化、消防等专业）。每提供1人副高级职称证书的得0.25分，最多得2分。 - 注：响应文件中附相应证明材料。（证明材料包括：职称证书、职称证书在相关发证机构官方网站的查询截图、供应商（或其不具备独立法人资格的分支机构）为其缴纳的响应文件开启前半年内连续3个月（不含开启当月）的社保证明材料的扫描件，否则不得分。 |
|  |  |  | 施工管理团队 2分 | 主要管理及技术人员中（包括但不限于：项目经理、技术负责人，施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、造价师人员）具有工程类机电专业副高级职称的，每提供1人副高级职称的得0.25分，最多得2分。 注：响应文件中附相应证明材料。（证明材料包括：职称证书、职称证书在相关发证机构官方网站的查询截图、供应商（或其不具备独立法人资格的分支机构）为其缴纳的响应文件开启前半年内连续3个月（不含开启当月）的社保证明材料的扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 （2分） |  | 提供三体系证书ISO9001质量管理体系（0.5分）、ISO14001环境管理体系（0.5分）、ISO45001职业健康安全管理体系（0.5分）；认证范围全部包含净化工程的，再加0.5分，满分2分 |
|  |  | 类似项目业绩 （6分） |  | 2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，承担过类似项目业绩，每提供一个类似业绩得2分，最多得6分。 注：（1）类似业绩是指化合物半导体超净厂房或实验室（相关厂房或实验室含洁净等级百级及以上标准、含毒腐及易燃易爆气体供应）的整体施工（或二次配施工）业绩；（2）企业业绩证明材料须提供合同及与该合同相应的发票，发票至少提供一张（发票开据时间应在本项目公告发布之前）。如合同中无法体现业绩中的评审要素，还须另附业主方（或合同甲方）出具的有效证明材料或相应的结算文件提供工程量清单等方式证明，否则不予认可。 |
|  |  | 服务承诺 （2分） |  | （1）供应商提供的保修期内和保修期外的服务承诺及其他实质性服务承诺（包括但不限于与项目相关的关系协调服务、不拖欠农民工工资的承诺及完善的售后服务承诺等）全面、合理、可行；2分； （2）供应商提供的保修期内和保修期外的服务承诺及其他实质性服务承诺（包括但不限于与项目相关的关系协调服务、不拖欠农民工工资的承诺及完善的售后服务承诺等）基本合理、基本可行；1分； （3）供应商提供的保修期内和保修期外的服务承诺及其他实质性服务承诺（包括但不限于与项目相关的关系协调服务、不拖欠农民工工资的承诺及完善的售后服务承诺等）内容笼统简单、内容有所缺失，针对性较差得0.5分； 没有此项得0分。 |

## 1.评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。

## 2.评审标准

### 2.1初步评审标准

2.1.1形式检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2资格性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3符合性检查评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2分值构成与评分标准

（1）报价部分：见评审办法前附表。

（2）技术部分：见评审办法前附表。

（3）综合部分：见评审办法前附表。

## 3.评审程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2磋商报价有算术错误的，竞争性磋商小组会按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其磋商作无效标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

### 3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

### 3.4 评审结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

- 第四章 合同条款及格式

（合同具体内容以最终签订为准）

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：                                    。

2. 工程地点：                                    。

3. 工程审批、核准或备案文号：                    。

4. 资金来源：                                    。

5. 工程内容及规模：                              。

6. 工程承包范围：                                。

二、合同工期

计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

工期总日历天数：       天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：     。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

2. 合同价格形式：

合同价格形式为固定总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： /                             。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 磋商函及磋商函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书（如果有）；

（6） 价格清单（如果有）；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在                        订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自          生效。

十一、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |

## 第二部分  通用合同条款

按《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）通用条款执行

《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）可在中华人民共和国住房和城乡建设部网站下载

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/zhengcefilelib/202012/20201209_248376.html

- 第三部分  专用合同条件

### 第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：                     。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：       。

1.1.3.10 永久占地包括：                           。

1.1.3.11 临时占地包括：                           。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用                    语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：                      。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家和地方现行及已颁发将要执行的标准、规范    。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：          ；发包人提供的国外标准、规范的份数：           ；发包人提供的国外标准、规范的时间：             。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：              。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                         。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：             。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：                              。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：                          。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：    。

发包人的送达地址：                                。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：        。

承包人的送达地址：                                。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 归属墨子实验室               。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 归属墨子实验室                     。

1.10.4 承包人在响应文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式   自行承担                             。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：             ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为                。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：          。

### 第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：              。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：              。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：          。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：    不提供       。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：  提供支付担保

发包人提供支付担保的形式：向承包人提交对等的支付担保。在承包人向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和采购文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。支付担保的金额为签约合同价的10%，形式为银行保函或第三方担保公司出具的保函。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：                           。

### 第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；

发包人代表的职责：                                。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：            /         。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：          。

### 第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：                           。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：   需要缴纳履约担保      。

履约担保的方式、金额及期限: 以银行转账或保函形式缴纳 ，在合同签订之前缴纳合同金额的10% ； 合同履约完成后，无质量问题一次性退还。如在本项目合同履行期间，按合同约定,承包人发生相关违约行为，其违约金将从履约保证金中扣除，剩余部分无息退还；当履约保证金不足以支付其违约金时，差额部分将从承包人合同金额中扣除。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                            。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：  每月不少于二十四天、每天不少于八小时现场工作。（由业主负责考核） 。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：  每人每少一天承包人承担违约金9000元，如累计到位率未达到总到位率的80%（到位率由业主考核），则承包人将承担合同价2%的违约金。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:                             。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：                 。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:              。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：                。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：                    。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：              。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：                            。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：                         。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：    每人每少一天承包人承担违约金2000元  。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：      本项目不允许分包      。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：                              。

其他关于分包的约定：                               。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：                      。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：  本项目部不接受联合体 。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：                        。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：                              。

### 第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：                       。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：            ，审查会议的相关费用由                  承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：                  。

5.3 培训

培训的时长为             ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为       。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：                  。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：                    。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：                 。

### 第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：                              。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由           负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：                  。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                          。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由        承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：                  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：              。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：                      。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：                         。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：                                 。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：                 。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：                            。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：                。

试验和检验费用的计价原则：                         。

### 第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                         。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：                          。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：                          。

关于场内交通与场外交通边界的约定：                 。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由            承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：          /        。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：               。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：                       。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：                           。施工控制网资料的告知期限：                           。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：                。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：                      。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                       。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：                     。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：                     。

### 第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：                               。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：          。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：                                   。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：                              。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：                    。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：                    。

8.4.2 进度计划的具体要求：                        。

关键路径及关键路径变化的确定原则：                 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：   接发包人通知           。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：         。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：         。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：           。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：                              。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的  /  %或人民币金额为： 40000  、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：  10  %或人民币金额为：       /       。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：                          。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：            。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：                       。

### 第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：                  。

竣工试验的操作要求：                               。

### 第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：                   。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：             。

10.3	 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：                        。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：         。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：                            。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：                          。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：                      。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：                        。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：        。

### 第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：  自验收合格后24个月             。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：       。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后    天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后    天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后    天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：    详见房屋建筑工程质量保修书     。

### 第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：                     。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：                      。

### 第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后    日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后    日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照              执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：                       。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：                          。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：       /       。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：      /        。

招投标程序及其他约定：              /           。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：         /   。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：         /        。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：  /        。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：            。

### 第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：                   。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：                   。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：               。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：       发包人向承包人支付人民币30万元    。

预付款支付期限：     合同签订后，承包人向发包人提交了履约保函30日内   。

预付款扣回的方式：                                。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：                              。

预付款担保形式：  预付款保函                    。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：                            。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：

进度付款申请单应包括的内容：                      。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：                  。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的     天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照    支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：                     。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：                                。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：                    。

竣工结算申请的资料清单和份数：    按发包人要求及国家、地方相关规定 。

竣工结算申请单的内容应包括：   按发包人要求及国家、地方相关规定  。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                  。

发包人完成竣工付款的期限：                        。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   （2）     种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                ；

(2)  合同价的3  %的工程款；

(3) 其他方式：                                    。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第   （2）   种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:                                 。

关于质量保证金的补充约定：                         。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：            。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：             。

### 第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形                              。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：              。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                             。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：                 。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：              。

### 第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：             。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：             。

### 第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形 。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的       天内完成款项的支付。

### 第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：  由承包人按国家和地方相关规定投保并承担费用  。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：  由承包人按国家和地方相关规定投保并承担费用  。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：   由承包人按国家和地方相关规定投保并承担费用 。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：                              。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：                /              。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：                                    。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：               。

### 第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                         。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：                          。

争议评审小组成员的确定：                          。

选定争议避免/评审组的期限：                       。

评审机构：                                        。

其他事项的约定：                                  。

争议评审员报酬的承担人：                          。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                         。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：                。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地   人民法院起诉。

- 项目需求及技术要求

- 特别提醒：本项目一次配施工图纸另附,各供应商在交易中心系统内“其他附件”中另行下载。

1.工程概况：

### 1.1项目名称：墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目

### 1.2项目概况：中原量子谷1#楼超净实验室位于郑州日产汽车有限公司研发中心建设项目B地块(二期）中原量子谷创新基地内，建筑面积约6124.30㎡，其中地下一层建筑面积约1429.33㎡，一层建筑面积约4694.97㎡，层高10米，一层洁净室面积约3000㎡（含百级洁净室），非洁净室面积约1694.97㎡。

墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目涉及设备。其设备列表如表1所示。

表1工艺设备基台数量

| 序号 | 设备名称 | 台/套数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刻蚀机（介质层） | 1 |
| 2 | 电感耦合等离子刻蚀机（化合物） | 1 |
| 3 | 电感耦合等离子体增强型化学气相沉积系统 | 1 |
| 4 | 电子束蒸发系统 | 1 |
| 5 | 大压力管芯结合系统 | 1 |
| 6 | 去胶剥离机 | 1 |
| 7 | 单晶圆清洗设备 | 1 |
| 8 | 电极合金炉（快速退火炉） | 1 |
| 9 | 等离子去胶机 | 1 |
| 10 | 接触式光刻机 | 1 |
| 11 | 等离子体干法刻蚀系统 | 1 |
| 12 | ICP系统 | 1 |
| 13 | 原子层沉积设备 | 1 |
| 14 | 电感增强化学气相沉积系统 | 1 |
| 15 | 激光晶圆切割机 | 1 |
| 16 | 高分辨晶体X射线衍射仪 | 1 |
| 17 | 高精度扫描电子显微镜 | 1 |
| 18 | 四探针霍尔效应测量系统 | 1 |
| 19 | AFM设备 | 1 |
| 20 | 半导体参数分析仪 | 1 |
| 21 | 功率器件分析仪 | 1 |
| 22 | 矢量网络分析仪 | 1 |
| 23 | 热蒸发-电子束蒸发二合一系统 | 1 |
| 24 | ITO生长设备 | 1 |
| 25 | 双恒电位仪 | 1 |
| 26 | 双工位手套箱 | 1 |
| 27 | 管式退火炉 | 1 |
| 28 | 箱式退火炉 | 1 |
| 29 | 匀胶机 | 1 |
| 30 | 桌面显影机 | 1 |
| 31 | RCA清洗机 | 1 |
| 32 | 铁电测试仪 | 1 |
| 33 | 光学显微镜 | 1 |
| 34 | 准分子激光器 | 1 |
| 35 | 光纤激光器 | 1 |
| 36 | 原子力显微镜 | 1 |
| 37 | 傅里叶红外光谱仪 | 1 |
| 38 | 高灵敏微型光谱仪 | 1 |
| 39 | 任意函数信号发生器 | 1 |
| 40 | 信号采集系统 | 1 |
| 41 | 多功能高速皮秒脉冲光源 | 1 |
| 42 | 雪崩光电二极管门控模式标定机 | 1 |
| 43 | 雪崩光电二极管自由运行模式标定机 | 1 |
| 44 | HMDS烘箱设备 | 1 |
| 45 | 尾气处理器（砷化镓） | 1 |
| 46 | 尾气处理器（氮化镓） | 2 |
| 47 | 晶圆甩干机 | 1 |
| 48 | 光衰减器 | 1 |
| 49 | 光功率计 | 1 |
| 50 | 氙灯光源 | 1 |
| 51 | 匀胶机 | 1 |
| 52 | 数字源表 | 1 |
| 53 | X射线源 | 1 |
| 54 | 单色仪 | 1 |
| 55 | 钨灯光源 | 1 |
| 56 | 真空冷热台 | 1 |
| 57 | 锁相放大器 | 1 |
| 58 | 信号发生器 | 1 |
| 59 | 氮气柜 | 4 |
| 60 | 通风橱 | 4 |
| 61 | 石磨盘清洗装置（MOCVD烤盘炉专用），需单独购置设备 | 2 |

2.技术要求

### 1、室内要求

（1）项目施工阶段需确保不影响室内参数（温湿度、洁净度）要求。（温湿度：洁净区温度23±2℃，相对湿度45±10%，黄光区温度23±1℃，相对湿度45±5%，EBL温度23±0.1℃，相对湿度45±5%）。

（2）施工人员需经过业主安全和无尘室管理规范培训并考试合格后方能进入车间作业。

（3）无尘车间进行动火作业需业主方开具动火审批单后方可施工。

（4）施工人员需遵守无尘室管理规范，施工区域需放置隔离网、警示牌。

（5）施工单位对施工人员的安全负责，对于诸如登高、焊接等危险作业人员需单独购置保险。

### 2、主要技术参数

（1）洁净区温度23±2℃，相对湿度45±10%，黄光区温度23±1℃，相对湿度45±5%，EBL温度23±0.1℃，相对湿度45±5%，。

（2）新风量标准：洁净区人员卫生新风量不小于40m³/h*人，非洁净区人员卫生新风量不小于30m³/h*人；为了补偿生产区排风及维持正压所需新风量（两者取大值）。

（3）最小静压差：≥15Pa；洁净等级：万级以上。

（4）噪声：单向流洁净室的噪音不大于60db，非单向流洁净室的噪音不大于60db，其余办公室及实验室噪音不大于55db；工作照度：300Lx。

（5）根据业主方提供的UM表，满足工艺设备及业主方使用需求。

### 3、采购及安装范围、规定

本项目包含的系统如下，包含气体侦测器及二次配，吊顶/高架地板切割及封堵施工：

- 工艺电力系统二次配；

- 工艺超纯水二次配

- 工艺排气系统二次配

- 工艺排水与排液二次配

- 工艺气体二次配

- 工艺冷却水系统二次配

- 尾气处理与真空管路、石墨盘清洗装置及二次配

- 办公设施连接、零星改造、智能化展示等

- 在本技术文件中未提及或在图中未指示，但作为整个二次配系统所必需的工作内容，都包含在该次二次配系统采购内容中，且不做增补。

#### 3.1一般规定

##### 3.1.1说明

本规定需确保二次配服务质量、安全、进度均能满足作业及业主方使用要求。

##### 3.1.2法规及标准

包括但不限于以下规范：

（1）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014；

（2）《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013；

（3）《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472-2008；

（4）《半导体行业污染物排放标准》（DB31/374-2006）；

（5）《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95（2001年修订版）；

（6）《地下工程防水技术规范》GB 50108-2001；

（7）《建筑幕墙物理性能分级》GB/T 15225-94；

（8）《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003；

（9）《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-2013；

（10）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016；

（11）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002；

（12）《组合式空调机组》GB/T 14294-2008；

（13）《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996；

（14）《工业企业厂界噪声标准》GB 12348-2008；

（15）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；

（16）《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001（2005年版）；

（17）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

（18）《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009年版）；

（19）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

（20）《低压配电设计规范》GB 50054-2011；

（21）《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GBJ 63-90；

（22）《工业与民用电力装置接地设计规范》GBJ 65-90；

（23）《建筑照明设计标准》GB 50034-2013；

（24）《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011；

（25）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014；

（26）《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB 13955-2005；

（27）《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007；

（28）《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013；

（29）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011；

（30）《工业电视系统设计规范》GBJ 115-87；

（31）《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008；

（32）《工业企业通信接地设计规范》GBJ 79-85；

（33）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167-2006；

（34）《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003。

##### 3.1.3其它国家法规、地方性条例、国家标准和相关地方标准，如有更新，以目前最新版为准。

##### 3.1.4本系统采购文件技术规格书部分列明的执行规范。

#### 3.2材料

##### 3.2.1所有材料应为新品，不得有任何瑕疵，并须符合规定要求；

##### 3.2.2所选用材料应连同其它详细数据在采购前送审，经业主认可后方能进行采买；

##### 3.2.3所有材料及设备选用时应考虑所使用的条件及可能的操作变化范围，且均不致产生过度腐蚀、变形、减少使用寿命或疲劳等；

##### 3.2.4所有材料须符合规范标准；

##### 3.2.5所有材料须有制造厂印章或制造厂合格书。

#### 3.3图面及资料审查

##### 3.3.1承包商响应文件中应提供全部详细设计资料及施工图面（须按正规的绘图方式绘制）。

##### 3.3.2系统完成时，经验收合格后一个月内，承包商应提供业主方四份完整竣工图。

#### 3.4设备安装工期要求

计划工期：45日历天（含设计周期）。

#### 3.5.工艺电力系统二次配

设备配电所涉及电压等级分别为：（配电系统所提供电压分别为：市电3Φ380V、1Φ220V、U电3Φ380V、1Φ220V，接线方式TN-S三相五线制，需根据洁净室内各设备使用情况增加二级配电箱），工艺设备如需3Φ208V、1Φ110V及非标需求，需根据设备需求单独配置变压器，其变压器由中标人承担。

##### 3.5.1界面点

###### 3.5.1.1范围：由一次工艺设备配电盘从天花板上接入设备机台，根据设备机台提供的数据（电压、电流、是否需要UPS、单相、三相），选型电缆及管线敷设方式。考虑实验室空间整体美观性，应尽量走在回风夹道内，若敷设在天花板内的桥架，应考虑气密性。

###### 3.5.1.2接地：有特殊要求的设备需要按照设备要求独立接地。

###### 3.5.1.3配线各端的连接端子和相应所需配电柜桥架、线槽、配管等相关所有附件；

##### 3.5.2材料要求

###### 3.5.2.1电缆

（1）电源和UPS电源回路选用阻燃低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电缆；敷设方式采用桥架/钢管敷设；

（2）所有的电力电缆绝缘体于正当使用状态下的耐温绝不低于90℃且工作时须能抗湿及抗热；

（3）所有的电缆在制造长度内通常安装成两端之间要全长连续，禁止有中间接头；

（4）根据负荷容量选用电缆，根据GB50217-94《电力工程电缆设计规范》相关规定进行配置；

（5）重复接地：根据机台所要求的电阻值选用电缆（但最小不少于4mm2）；

（6）电缆接线端必须压接线端子，接线端子须适合于所使用电缆尺寸及型式，电缆尾端须备有适当线号及标签。

（7）电缆接线端必须压接线鼻子，且线鼻子分别加装色套,色套标识为下：

| 色套标识 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R(A) | S(B) | T(C) | N | E | 备注 |
| 3∮5W (含接地) | 黄 | 绿 | 红 | 兰 | 黄绿相间黄 |  |
| 3∮4W | 黄 | 绿 | 红 |  | 黄绿相间黄 |  |
| 2∮3W | 黄 | 绿 |  |  | 黄绿相间黄 | 视开关占用之相序 |
| 2∮3W | 黄 |  | 红 |  | 黄绿相间黄 | 视开关占用之相序 |
| 2∮3W |  | 绿 | 红 |  | 黄绿相间黄 | 视开关占用之相序 |
| 1∮3W | 黄 |  |  | 兰 | 黄绿相间黄 | 视开关占用之相序 |
| 1∮3W |  | 绿 |  | 兰 | 黄绿相间黄 | 视开关占用之相序 |
| 1∮3W |  |  | 红 | 兰 | 黄绿相间黄 | 视开关占用之相序 |

根据UM表和工艺设备用电需求配置相对应的变压器，设备端可能有欧型端子、日式端子、针型端子等不同形式端子台，承包商应选用与之匹配的电缆端子进行电缆末端连接，并使用匹配的压接工具进行施工。

###### 3.5.2.2电源插座

（1）插座应按各区特性及设备布置。插座均为接地型，具有不同额定（电流或电压）等级的插座应有不同的构造及外形；

（2）电源插座应安装在彩钢板墙板上，柱上或固定在地上生根的支架上，离地0.2～0.5米，配置要求按照设备现场情况与业主方商定。

（3）明盒材质：铝合金（施工前与业主方确认）。

###### 3.5.2.3接地系统

（1）所有电气装置的外露可导电部分和装置外可导电部分（如配电、用电设备金属外壳，配电线路的金属保护管、金属电缆桥架、安装金属配件等）均与PE线可靠连接；接线端子需采用镀银的铜制端子；

（2）机台/插座等用电设施的PE线（并非重复接地线）应跟随电源线从上级生产动力盘中的接地排引来；

（3）PE线的截面不应小于同回路相线截面的50%，截面小于16mm2的线路应与相线等截面；

（4）对敏感设备，为避免电磁干扰影响某些生产设备产生误动作，应限制导线经过敏感区域，或采取必要措施，以满足生产设备电磁干扰限制的要求；

（5）为避免接触及摩擦产生静电放电影响到产品制程中受到损坏，所有配管承包范围内的管架、金属外壳、金属管道均须良好接地。

##### 3.5.3施工要求

###### 3.5.3.1使用的配电盘，具体的接线位置需参照原有主系统进行核准。承包商需充分考虑并选择配电盘及插接位置，使用的配电盘必须符合现场机台使用需求以及整体规划要求，能走到回风夹道的走线放置在回风夹道中，与业主方综合考量规划核准后方可使用；

###### 3.5.3.2每个动力开关与每路机台端子必须一一对应；

###### 3.5.3.3电缆在电缆桥架内敷设，出桥架的线路穿不锈钢管敷设电缆敷设应符合国家标准；

###### 3.5.3.4凡穿越不同防火分区的电气线路均在出入口处作防火处理和密封处理，以保证火灾消防的要求；

###### 3.5.3.5有化学腐蚀场所的线路穿耐腐蚀性管道敷设；有防爆要求场所使用厚壁钢管并作密封处理；

###### 3.5.3.6配管方式及线路由施工方根据原有系统及现有施工现场环境规划后与业主方综合考量核准后方可使用。

###### 3.5.3.7标识、防护与警示

施工时按国家规范和业主方要求做好标识、防护、警示。

###### 3.5.3.8桥架与线管

（1）电力系统使用的电缆桥架采用托盘式桥架和梯架式两种，洁净室室内采用带盖板的梯架，用于电力电缆的敷设，小截面电力电缆采用托盘式桥架。电缆桥架/梯架材料为冷轧钢板烤漆；

（2）电气金属管使用于室内明或暗管安装；硬质PVC管使用在有腐蚀性的场所；

（3）电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，应采用耐腐蚀电缆桥架刚性材料制造或采取防腐蚀处理；

（4）电缆桥架过沉降缝时应断开，防腐蚀处理方式应满足工程要求；

（5）电缆须使用电缆桥架。在已经满布电缆的桥架内，不允许铺第二层电缆。电缆桥架需保持电气连通，确保接地的连续性。

##### 3.5.4测试

###### 3.5.4.1目测验收需满足线路规整、线路标识清楚、接线端子牢固、绝缘措施防护得当；

###### 3.5.4.2绝缘测试

（1）绝缘电阻应利用洁净室适用的绝缘测试仪来测量；

（2）使用的电压600V或以上；

（3）电压须一直加在测试点上直到稳定状态时为止；

（4）电力通路及相位测试，依据下列步骤使用绝缘测试仪或万用表来检查：

A.在电缆一端以夹线在导体与金属护件（或接地金属）之间来完成搭接；

B.在搭接的另一端于相同的导体与金属护件（或接地金属）之间使用同一个线路测试仪；

C.以相同的方式在所有导体间来作检查；

D.电压

送电后，利用洁净室使用的电压表来测量，电压不超过额定5%，其中零地电压小于0.5V。

E.相序

送电后，利用洁净室使用的相序表来测量，相序正常

#### 3.6工艺超纯水二次配

##### 3.6.1界面点

###### 3.6.1.1管路

（1）从一次配吊顶上预留的纯水系统支管上的阀门之后至设备接口的这段配管及阀件（包含但不限于端子/法兰/EPDM+PTFE复合垫片等）。

（2）配管方式及线路由施工方综合考虑并符合使用要求；

###### 3.6.1.2附件

（1）无论采取何种配管方式，每个设备机台接口（含送、回水）或Valve Panel接口必须提供并安装不小于设备机台接口口径的隔膜阀各一个，隔膜阀应安装于适当位置；

（2）需确认机台所需要的不同使用压力，在供水管上安装相应阀门、压力表及相关配件，以满足机台需求；

（3）施工方应根据使用要求将管道附件（包括但不限于压力表、流量计、隔膜阀等）串接安装于配管管路上，并提供接头/转接头、变径、安装支吊架、安装防护、接续动力。

##### 3.6.2材料要求

###### 3.6.2.1管道材质：（含Fitting、Tee等各类管接配件）

洁净室的纯水输送用管材采用PVDF管材，热熔焊接，阀门及附件采用与管材相同材质。

##### 3.6.3施工要求

作业环境及洁净要求：预制房应能避风雨，无阳光直射；室内应清洁无尘；室内温度保持在10～30℃；所有搬入预制房和安装现场的机具、工具、材料，应仔细擦拭，确保无尘埃、污迹、油脂的黏附；在洁净室内的安装现场不得进行污染洁净管材、产尘及产生明显烟雾的其他作业，确无法避免时，应经业主方同意，并采取相应有效的吸尘措施；操作者应按施工阶段的要求穿着指定的工作服、洁净服和洁净鞋帽，并经常保持清洁。

##### 3.6.4测试

（1）配管完成后的管内吹除

在系统安装完毕投入使用前，应当用高纯气体、高洁净气体对送配管路系统进行彻底吹除。

（2）管道压力试验

管道吹除完成后，进行管道试压。强度试验压力为设计压力的1.5倍，试验时间为3h，不得产生降压。

（3）严密性试验

压力为设计压力的1.25倍，试验时间为24小时，试验时分系统分管段自系统的最低点供水。试验流体：纯水（与工作介质纯度相同）。若在高洁净区域或禁水的区域宜采用高纯氮气进行严密性压力试验。在确认无泄漏后，压力变化在±3%以内为合格。试验介质采用高纯氮气（99.999%以上）。若达不到该要求，应对管道系统进行检查并处理，处理完毕后再次进行试验，直到符合要求为止。

（4）系统的清洗

压力试验完成后，进行系统清洗，冲洗的介质采用纯水及相应的化学品，沿供给方向流动冲洗管线，至阀门输出排放到化学品储药桶内运出。清洗至测试合格（达到超纯水的一次配招标要求）为止。

（5）管道的标示

以上试验完毕后，应及时贴上标签，标签应包括介质、流向、颜色等内容。

#### 3.7工艺排气系统二次配

##### 3.7.1 Exhaust一SEX、AEX（酸、碱排气）

###### 3.7.1.1界面点：

3.7.1.1.1管路

- 从动力侧一次主管Take off点接至设备机台对应的酸/碱各接口，近设备侧加装阀门，需要经过尾气处理器的酸碱废气需先经过尾气处理器处理后，再排入动力侧一次主管；

- 配管沿途以及各端的接头、三通、转换头和连接件（包含但不限于端子/法兰/PTFE垫片/不锈钢螺栓等）；

（3）配管方式及线路由施工方综合考虑并符合规范和观感要求；

3.7.1.1.2附件

（1）无论采取何种配管方式，风管从设备机台每个排气接口引出时，施工方必须提供并安装不小于设备机台接口口径的手动挡板蝶阀（无毒气体）/不锈钢球阀（有毒气体）一个。手阀应安装于适当位置，由施工方综合考虑并符合规范和观感要求；

（2）风管从设备机台排气接口引出时，需提供并安装负压表。负压表应安装于便于观察的位置，由施工方综合考虑并符合规范和观感要求；

（3）在风管适当位置处配置排液接口、排液手阀、排液管路并引至业主方核准的排液收集口，每条排液通径上应不少于两个排液手阀；

（4）施工方应将管道附件（包括但不限于静压表、增压风机等）串接安装于风管管路上，并为该类附件提供接头/转接头、变径、安装支吊架、安装防护、接续动力；

（5）在尾气处理器后面风管上安装观察孔、采样口等附件；

（6）特氟龙内衬管道及管件的开孔，需为工厂成品，不得现场开孔加工，影响防酸碱腐蚀等性能；

（7）风管上的螺纹预留接口与其配套接续的管件螺纹形式需一致，确保密封性能。

###### 3.7.1.2材料要求

3.7.1.2.1风管（含Fitting、Tee等各类管配件）

（1）材质：

A.酸排、碱排管道尾气处理器前后均为SUS304加特氟龙内衬（Teflon Coating），用管道内涂层的工艺要求为填充性ETFE体系，Teflon Coating要求：

风管涂层防腐蚀底漆 + 风管涂层防腐蚀面漆

B.管壁厚度按照《通凤与空调工程施工质量验收规范》高压系统确认；

C.涂层厚度：内部表面内衬平均膜厚需在6~12mils，单点膜厚不低于5mils

D.SUS304不锈钢波纹管。（适用包括但不限于Dry Pump、Local Scrubber等排气出口处）；

E.排气软管为PVC或尼龙布，内穿热镀锌直缝焊接不锈钢丝增强，且热镀锌直缝焊接不锈钢丝不会直接接触到风管内的排气介质，具有防酸碱腐蚀性能；

（2）管径参考标准：

A.设备最大用量下满足流速＜6m/s，同时管径不小于设备进出接口口径。如配管工事管径大于设备进出接口口径，管道应在距离设备进出接口1米范围内且在施工方提供的控制手阀之后，方可变径为设备接口对应的口径。以上由施工方综合考虑并符合使用要求。

（3）连接方式：

A.风管法兰连接：

每根风管引出后，应在靠近设备机台接口处和距离约2～3米处各设置一个法兰或相同作用（可多次无损拆装）的连接形式，并配置适当的支吊架，便于日后运行中局部风管的拆卸清扫。

机台与风管的连接应使用硬管连接。如有特殊情况需使用软管的，必须由业主方许可后方可使用。若使用软管+承插方式连接，则软管靠近机台的一端必须加装固定支架，以防脱落。

风管与机台接口的连接方式：若使用KF接口的Bellow管，则Bellow管的长度应不低于25cm。

3.7.1.2.2风阀

（1）材质：同风管材质；

（2）口径：参照风管口径要求；

（3）类型：蜗轮蜗杆手轮式蝶阀、手动压板式（含锁紧螺母或固定旋钮）、不锈钢球阀；

（4）压力等级：-2kPa；

3.7.1.2.3配件

（1）风管法兰：风管配套法兰为角法兰；

（2）风管法兰垫片：使用聚四氟乙烯材质；

（3）接口规范

管路中应包含必要的转换接头，以完全符合Take off、等管道各端点的接口标准和大小。

###### 3.7.1.3施工要求

（1）风管预制切割后的翻边作业，必须使用专用的风管翻边机对风管两端进行处理，并安装角法兰。严禁通过重物敲击的方法进行翻边；

（2）Take off阀门（管径、位置）的选用和管路敷设由施工方进行设计，最终由施工方根据现场情况综合考虑；

（3）原则上，一台机台只能占用一个排气Take off点，由业主方最终核准。管路中应设置三通，以满足一个Take off点可同时供应机台侧多个需求；

（4）如Take off点口径的流量能力大于设备机台实际需求值，或Take off点为区域主管最后阀门，应按业主方要求在Take off点出口处加装三通后再行接续，三通后的接续口和预留口都必须加装手阀并挂牌。手阀规格参见本节阀门要求，由业主方最终核准；

（5）洁净室机台的上方排气，应首先在吊顶下设置排气集管，将机台排气接入集管后，再从集管接排气管穿吊顶接入上方的排气区域主管。排气集管应充分考虑同时满足减少洁净室吊顶开孔数和满足洁净室区域美观的要求，原则上每4～5台位置相近的设备共用一根集管、每根集管管径在Φ350~Φ700之间，由施工方设计并提供风量计算，业主方核准；

（6）风管管路敷设需采用1.5D弯头，业主方因现场实际情况特殊需求除外；不得使用大于90度的弯头；

（7）包括但不限于化学机械磨抛机CMP、氧化扩散炉、IBE刻蚀机等设备的风管侧需依设备特性加装风管排液装置；

（8）Pump、Local scrubber等设备的风管接口处需安装不锈钢Bellow管。

（9）支吊架、防护、标签与警示

施工时按国家规范和业主方要求做好标识、防护、警示。

##### 3.7.2  Exhaust一VEX（有机排气）

###### 3.7.2.1界面点

3.7.2.1.1管路

（1）从动力侧一次主管Take off点接至设备机台有机排气各接口；

（2）配管沿途以及各端的接头、三通、转换头和连接件（包含但不限于端子/法兰/PTFE垫片/不锈钢螺杆等）；

（3）配管方式及线路由施工方综合考虑并符合规范和使用要求；

3.7.2.1.2附件

（1）风管从设备机台每个排气接口引出时，施工方必须提供并安装不小于设备机台接口口径的手动挡板蝶阀（无毒气体）/不锈钢球阀（有毒气体）一个。手阀应安装于适当位置，由施工方综合考虑并符合规范和观感要求；

（2）风管从设备机台排气接口引出时，施工方需安装负压表（量程为-1000Pa)。负压表应安装于便于观察的位置，由施工方综合考虑并符合使用要求；

（3）应在风管上安装观察孔、采样口等附件；

（4）测试点位的设置方法为：在风管直管中加装一个三通，三通的横向引出端装一块盲板，盲板上按需开孔，并按要求安装相应附件（包括但不限于GDS系统采样点接头、负压表采样点等）。根据附件点位的位置和数量，某些机台的风管上需要同时设置多处/多个这样的三通以供安装附件；

（5）施工方应在风管适当位置处配置排液接口、排液手阀、排液管路并引至业主方指定的排液收集口，每条排液通径上应不少于两个排液手阀；

（6）施工方应将管道附件（包括但不限于静压表、增压风机等）串接安装于风管管路上，并为该类附件提供接头/转接头、变径、安装支吊架、安装防护。

###### 3.7.2.2材料要求

3.7.2.2.1风管（含Fitting、Tee等各类管配件）

（1）材质：

A. SUS304焊接风管，管材厚度按照《通凤与空调工程施工质量验收规范》高压系统确认。

（2）管径参考标准：

设备最大用量下满足流速＜6m/s，同时管径不小于设备进出接口口径。如配管工事管径大于设备进出接口口径，管道应在距离设备进出接口1米范围内且在施工方提供的控制手阀之后，方可变径为设备接口对应的口径。由施工方综合考虑并符合规范和使用要求。

（3）连接方式：

A. 风管法兰连接；

B. 每根风管引出后，应在靠近设备机台接口处和距离约2～3米远处各设置一个法兰或相同作用（可多次无损拆装）的连接形式，并配置适当的支吊架，便于日后运行中局部风管的拆卸清扫；

C. 机台与风管的连接应使用硬管连接。如有特殊情况需使用软管的，必须由业主方许可后方可使用。若使用软管+承插方式连接，则软管靠近机台的一端必须加装固定支架，以防脱落；

D. 风管与机台接口的连接方式：若使用KF接口的Bellow管，则Bellow管的长度应不低于25cm；

3.7.2.2.2风阀

（1）材质：SUS304，带固定螺帽或固定旋钮；

（2）口径：参照风管口径要求；

（3）类型：蜗杆式；

（4）压力等级：-2kPa；

3.7.2.2.3配件

（1）法兰垫片：使用聚四氟乙烯材质；

（2）接口规范：管路中应包含必要的转换接头，以完全符合Take off、等管道各端点的接口标准和大小；

###### 3.7.2.3施工要求

（1）使用的Take off点位置由施工方根据现场情况综合考虑；

（2）原则上，一台机台只能占用一个排气Take off点，由业主方最终核准。管路中应设置三通，以满足一个Take off点可同时供应机台侧多个需求；

（3）如Take off点口径的流量能力大于设备机台实际需求值，或Take off点为区域主管最后阀门，应按业主方要求在Take off点出口处加装三通后再行接续，三通后的接续口和预留口都必须加装手阀并挂牌。手阀规格参见本节阀门要求，由业主方最终核准；

（4）洁净室机台的上方排气，应首先在吊顶下设置排气集管，将机台排气接入集管后，再从集管接排气管穿吊顶接入上方的排气区域主管。排气集管应充分考虑同时满足减少洁净室吊顶开孔数和满足洁净室区域美观的要求，原则上每4～5台位置相近的设备共用一根集管、每根集管管径在Φ350~Φ700之间，由施工方设计并提供风量计算，业主方核准；

（5）风管管路敷设需采用1.5D弯头，业主方因现场实际情况特殊需求除外；不得使用大于90度的弯头；

（6）支吊架、防护、标签与警示

施工时按国家规范和业主方要求做好标识、防护、警示。

##### 3.7.3 Exhaust－GEX（一般/热排气）

###### 3.7.3.1界面点：

3.7.3.1.1管路

- 从动力侧一次主管Take off点接至设备机台一般/热排气各接口；

- 配管沿途以及各端的接头、三通、转换头和连接件（包含但不限于端子/法兰/PTFE垫片/不锈钢螺杆等）；

（3）配管方式及线路由施工方综合考虑并符合规范和使用要求；

3.7.2.1.2附件

（1）风管从设备机台每个排气接口引出时，施工方必须提供并安装不小于设备机台接口口径的手动挡板蝶阀一个。手阀应安装于适当位置，由施工方综合考虑并符合规范和观感要求；

（2）风管从设备机台排气接口引出时，施工方需安装负压表（量程为-1000Pa)。负压表应安装于便于观察的位置，由施工方综合考虑并符合使用要求；

（3）施工方应在风管上安装观察孔、采样口等附件；

（4）测试点位的设置方法为：在风管直管中加装一个三通，三通的横向引出端装一块盲板，盲板上按需开孔，并按要求安装相应附件（包括但不限于GDS系统采样点接头、负压表采样点等）。根据附件点位的位置和数量，某些机台的风管上需要同时设置多处/多个这样的三通以供安装附件；

（5）施工方应在风管适当位置处配置排液接口、排液手阀、排液管路并引至业主方指定的排液收集口，每条排液通径上应不少于两个排液手阀；

（6）施工方应将管道附件（包括但不限于静压表、增压风机等）串接安装于风管管路上，并为该类附件提供接头/转接头、变径、安装支吊架、安装防护、接续动力。

###### 3.7.3.2材料要求

3.7.3.2.1风管（含Fitting、Tee等各类管配件）

（1）材质：

一般排气风管在吊顶区域内使用金属热镀锌材质风管，管道间铁氟龙胶条密封，法兰螺栓选用镀锌钢螺栓，并且在适当位置留有检测口。镀锌材质管道管壁厚度不低于0.8mm，吊顶以下区域采用PVC管材，热熔连接，并且在适当位置留有检测口；

（2）管径参考标准：

设备最大用量下满足流速＜6m/s，同时管径不小于设备进出接口口径。如配管工事管径大于设备进出接口口径，管道应在距离设备进出接口1米范围内且在施工方提供的控制手阀之后，方可变径为设备接口对应的口径。以上由业主方最终核准。

（3）连接方式：

A.风管法兰连接。

B.每根风管引出后，应在靠近设备机台接口处和距离约2～3米远处各设置一个法兰或相同作用（可无损拆接）的连接形式，并配置适当的支吊架，便于日后运行中局部风管的拆卸清扫。

C.机台与风管的连接应使用硬管连接。如有特殊情况需使用软管的，必须由业主方许可后方可使用。若使用软管+承插方式连接，则软管靠近机台的一端必须加装固定支架，以防脱落。

D.风管与机台接口的连接方式：若使用KF接口的Bellow管，则Bellow管的长度应不低于25cm。

3.7.3.2.2风阀

（1）材质：金属热镀锌，带固定螺帽或固定旋钮；

（2）口径：参照风管口径要求；

（3）类型：蜗杆式；

（4）压力等级：-2kPa；

3.7.3.2.3配件

法兰垫片：使用聚四氟乙烯材质；

3.7.3.2.4接口规范

管路中应包含必要的转换接头，以完全符合Take off、等管道各端点的接口标准和大小。

###### 3.7.3.3施工要求

（1）使用的Take off点位置由施工方根据现场情况综合考虑。

（2）原则上，一台机台只能占用一个排气Take off点，由业主方最终核准。管路中应设置三通，以满足一个Take off点可同时供应机台侧多个需求。

（3）如Take off点口径的流量能力大于设备机台实际需求值，或Take off点为区域主管最后阀门，应按业主方要求在Take off点出口处加装三通后再行接续，三通后的接续口和预留口都必须加装手阀并挂牌。手阀规格参见本节阀门要求，由业主方最终核准。

（4）洁净室机台的上方排气，应首先在吊顶下设置排气集管，将机台排气接入集管后，再从集管接排气管穿吊顶接入上方的排气区域主管。排气集管应充分考虑同时满足减少洁净室吊顶开孔数和满足洁净室区域美观的要求，原则上每4～5台位置相近的设备共用一根集管、每根集管管径在Φ350~Φ700之间，施工方设计并提供风量计算，由施工方根据现场情况综合考虑。

（5）弯头中心线半径应不小于管道直径的1.5倍。不可使用大于90度的弯头。

（6）支吊架、防护、标签与警示

（7）按国家规范和业主方要求做好标识、防护、警示。

#### 3.8工艺排水与排液二次配

##### 3.8.1界面点

###### 3.8.1.1排水管

（1）从设备机台Drain各接口接至动力侧一次主管Take off点；

（2）从设备机台（Pump出口带压）Drain各接口接至动力侧一次主管Take off点；

（3）配管沿途以及各端的接头、三通、转换头和连接件（包含但不限于端子/法兰/PTFE垫片/不锈钢螺杆等）；

（4）配管方式及线路由施工方根据现场情况综合考虑。

###### 3.8.1.2附件

（1）从设备机台（Pump出口带压）Drain接口引出的排水管，应在接口处安装减震软接头，应在竖直管上安装单向截止阀，单向阀后（动力Take off侧）须加装手阀一个；

（2）部分设备机台排水管中需设置U型或P型存水弯；

（3）施工方应将管道附件（包括但不限于过滤器、压力表、流量计、集水槽等）串接安装于配管管路上，并为该类附件提供接头/转接头、变径、安装支吊架、安装防护、接续动力。

##### 3.8.2材料要求

| 序号 | 排水种类 | 管道材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱、研磨、含砷废水等系统 | UPVC SCH80粘接 |
| 2 | 有机废水系统 | SUS304 10S氩弧焊接 |

##### 3.8.3施工要求

###### 3.8.3.1排水管径（含Fitting）

（1）不小于设备接口管径；

（2）如Take off点口径小于设备接口管径，应以设备接口管径为标准进行排管，在区域主管或主管上开孔、焊接后接入；

###### 3.8.3.2水平敷设的管道，铺设斜率应不小于0.3%，由施工方综合考虑并符合使用要求；

###### 3.8.3.3从设备（Pump出口带压）Drain接口引出的排水管，除应在接口、竖直管上安装减震软接头、单向截止阀、手阀外，管道应上行至高于动力侧排水一次主管Take off点后，下翻接入Take off点；

###### 3.8.3.4所有排水接口需使用相应的专用工具焊接或锁紧；

###### 3.8.3.5所有的废水管路需要配套足够的支吊架，支吊架具备有效的避免管路震动，U型卡需要配套使用橡胶等保护性皮套以保护管路；

###### 3.8.3.6每台设备使用单独的take off阀门，禁止多台设备共用一个take off阀门；

###### 3.8.3.7高温水洗式Local Scrubber的排水管近机台侧需加装止回阀；

###### 3.8.3.8所有废水排水管路PP材质的，均需要使用自动焊机进行管路连接，除非在自动焊接无法使用的位置，需要得到业主方许可后才能使用铁板或热风枪焊接，自动焊接操作人员需要提供相应的操作证书，管路焊口需要张贴标签，如焊接人员信息、焊接时间等；

###### 3.8.3.9定期更新各类排水、排液管及Submain take-off机台的使用点接点列表状况。

###### 3.8.3.10支吊架、防护、标签与警示

按国家规范和业主方要求做好标识、防护、警示。

##### 3.8.4测试

###### 3.8.4.1 SUS304管道通气保压/满水试验：先以通气保压测试确认无漏气后，再对完工管路做24小时ICW满水试验、保压试验（可分段），排有机废液管道中的试验水时，需将水收集排放至IWW管道，禁止将试验的废水排至有机溶剂管道中。并在机台开始排水或排有机废液后做通水试验，现场需派人值守，确认各点无泄漏。2小时后再次检查各点无泄漏或渗漏为通过。

###### 3.8.4.2 PP-H，PVDF， CPVC,UPVC管道通水测试：须对完工管路做24小时满水试验（可分段），并在机台开始排水后做通水试验，现场需派人值守，确认各点无泄漏。2小时后再次检查各点无泄漏或渗漏为通过。

#### 3.9工艺气体二次配

##### 3.9.1界面点

（1）从动力一次侧take off点出发，安装阀盘后从吊顶上方下接到机台侧接口；

（2）CDA，GN2、GO2盘面：球阀，调压阀、压力表、过滤器；

（3）PN2，PO2，PAr，PHe盘面：隔膜阀或波纹管阀，调压阀、压力表、过滤器。

##### 3.9.2材料要求

###### 3.9.2.1管材要求：

| 气体种类 | 管材材质 | 阀门 | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | SS316L EP级，加热 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| CH4 | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| BCL3 | SS316L EP级，加热 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| CL2 | SS316L V+V+SS304 AP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| HBR | SS316L V+V+SS304 AP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| NF3 | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| SiH4(99.996%)200ppmH2混气 | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| 5%H2+95%N2 | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| C2H4 | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| SIH4 | SS316L EP级+SS304 AP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| C4F8 | SS316L EP级，加热 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| HE | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀或波纹管阀 | 自动焊接 |
| N20 | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| CF4 | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| SF6 | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| CHF3 | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| PO2 | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀或波纹管阀 | 自动焊接 |
| PAR | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀或波纹管阀 | 自动焊接 |
| GN2 | SS316L BA级 | 不锈钢球阀 | 自动焊接 |
| GH2 | SS316L BA级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| PAR | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀或波纹管阀 | 自动焊接 |
| PN2 | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀或波纹管阀 | 自动焊接 |
| PH2 | SS316L EP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| HCl | SS316L EP级+SS304 AP级 | 不锈钢膜阀 | 自动焊接 |
| 厂务真空 | SS304 BA级 | 不锈钢球阀 | 自动焊接 |

###### 3.9.2.2手阀要求：

（1）CDA：BALL VALVE球阀；

###### 3.9.2.3支架要求：

支架使用不锈钢C型钢，两端安装塑料封盖。

###### 3.9.2.4材料必须提供原厂出厂检验证明及原产地证明；

###### 3.9.2.5阀盘要求：

（1）所选阀件之量程范围必须满足机台需求点所需量程范围；

（2）阀盘材质为亮面SUS304；

（3）阀盘上所有零件都可以独立拆卸，不得焊接为一个整体；

（4）每个盘面需考虑预留

###### 3.9.2.6每个房间都布置不少于4个真空吸笔点位，并配置集中式厂务真空干泵。

###### 3.9.2.7根据工艺设备需求配置安全侦测与报警系统，需考虑工艺设备内部管道的安全监测及设备所在环境点安全监测。

##### 3.9.3施工要求

###### 3.9.3.1 Take off点：Take off点的使用必须经过业主方确认；

###### 3.9.3.2挂牌要求：对Take off点出口手阀上除贴标签外，还需对所有Take off点进行挂牌标示，注明气体名、气体流向及其供应端设备的编号。施工中应在盘面手阀上挂常闭挂牌，turn on后更换为常开挂牌；

###### 3.9.3.3标签要求：管线沿途每2米、每个转弯处及设备连接处应张贴标签，标签张贴位置应便于现场查找，标签纸宽度和大小应符合所在处管线管径，易辨认、不脱落。标签内容包括动力源名称和流动方向，由施工方根据现场情况综合考虑，在管线沿途和防护上设置各种必要的警示，格式和色彩必须符合业主方安环部门对于警示标签的规定。所有设备入口端盘面须贴标签注明气体名及其供应端设备的编号，标签格式事先须经业主方确认，标签统一张贴于进气端；

###### 3.9.3.4弯管要求：非易燃易爆、剧毒气体管，原则上1/2（含）以下可以使用弯管器，以上必须使用标准弯头焊接；易燃易爆、剧毒气体管必须使用标准弯头焊接；

###### 3.9.3.5图纸要求：施工方应于施工前提交施工图，经业主方确认后才可以施工。施工完成后应立即提交完工图，完工图必须体现管路起点、终点、长度、使用材料、阀门型号（需保证品牌与型号的一致性）等；

###### 3.9.3.6施工用具要求：施工方必须提供施工专用工具（包括并不限于焊接机（需使用国际一流品牌）、弯管器、断面加工器等）的生产厂商、型号及规格等；

###### 3.9.3.7所有施工用具（包含但不限于各类焊机、自动套丝机、圆盘锯、人字梯、脚手架、铝制跳板等）必须得到业主方安环部门检验合格，方可使用；

###### 3.9.3.8施工方所有物品的规格及其使用、清洗、管理方式应符合业主方的净化间管理条例或其他相关管理条例，由施工方根据现场情况综合考虑；

###### 3.9.3.9施工要求：施工方负责设计、安装、测试验收；

###### 3.9.3.10施工方必须提供详细的施工方方案，包括并不限于进度管理表、焊接工艺规范、管道弯曲流程及规范、管道切割面处理、安全管理规范等；

###### 3.9.3.11当天焊接施工前，针对不同材质或尺寸的管路均需预先制作焊样，并提供管路剖析样本，样本必须标注焊机型号、焊接技师姓名、管材、尺寸和焊接日期时间。待验收通过后才能开始正式焊接，在正式施工过程中，业主方随机检查焊接质量，施工方应积极配合。

###### 3.9.3.12焊接完成后，应趁管材还有余热时，迅速消除氧化膜（使用专用的刷具）；

###### 3.9.3.13焊接完成后，应在管材的开口部，对应管材的口径盖好树脂制盖帽；

###### 3.9.3.14为所有未使用的管路及阀件提供管帽或盲板连接，防止管路或阀件污染；

###### 3.9.3.15因施工方违反施工要求导致的质量问题，施工方应无条件服从整改要求，直至满足业主方要求。并承担因此对业主方造成的损失；

###### 3.9.3.16管路防护要求：管路穿过有防火等级的墙或楼板时，其结构与管之环状之间的间隙必须用同等防火材料予以填缝以预防火之扩散；

###### 3.9.3.17管路穿越洁净壁板的开孔处，必须使用厚度不小于1.5mm不锈钢板进行封堵，并使用洁净硅胶等完全密封；

###### 3.9.3.18为管线沿途以及支吊架提供并安装各种必要的管道防护，包括但不限于防撞保护、防踏保护、跨越阶梯、斜坡、平板等。防护应使用厚度不小于2mm不锈钢板、H型钢、C型钢等；

###### 3.9.3.19安全要求：hookup的材料和施工必须是专业和安全的，必须完全符合中国和国际标准，在设计、预制和配管施工时须遵守施工地区标准、中国国家标准和国际标准。如果相关标准有差异，采用其中更严格的标准。在施工过程中，施工方须遵守安全规范和业主方本身的相关规范和规定。

###### 3.9.3.20支吊架、防护、标签与警示

按国家规范和业主方要求做好标识、防护、警示。

##### 3.9.4测试

测试项目包括压力测试、氦气测漏、水分含量测试、氧气含量测试与微粒。

###### 3.9.4.1管路压力测试：

Bulk-gas及Purified-gas持压测试时间6小时（须检附保压记录器圆盘记录纸）；合格标准：气体保压测试初始压力7.5~8.5 kg/cm2，持压后△P≦1%初始压力；

###### 3.9.4.2管路氦测漏：

Purified-gas 及Special-gas气体管路须进行质谱型氦测漏测试（测试仪器需出示校验证明），并须检附氦测漏机记录纸；合格标准：漏率≦1*10-9 mbar.L/s，喷完氦气，30分钟数值无上涨。

###### 3.9.4.3管路水分/氧分析测试：

Purified-gas及Special-gas气体管路须进行水分、氧分析测试，并须检附水分、氧分析仪记录纸；合格标准：测试时间30分钟，D.P（含水量）≦10ppb D.P（含氧量）≦10ppb。水份分析仪误差range为±2ppb；

###### 3.9.4.4管路微粒测试：

Purified-gas 及 Special-gas气体管路须进行微粒测试，并须检附Particle Counter记录纸；合格标准：每10分钟测1点，连续测3次，Purified-gas、Special gas粒径≦0.1μm，颗粒数≦1pcs/cf；

#### 3.10工艺冷却水系统二次配

##### 3.10.1界面点

###### 3.10.1.1从一次配吊顶上预留的PCW系统支管上的阀门之后至设备接口的这段配管及阀件；

###### 3.10.1.2所有小于1/2”的机台需求点，均使用1/2”阀组，阀组后端变径连接到机台；

##### 3.10.2材料要求

###### 3.10.2.1管材要求：SUS304  AP 10S，禁油处理；

###### 3.10.2.2支架要求：支架使用不锈钢C型钢，两端安装塑料封盖；

###### 3.10.2.3密封件要求：成品法兰垫片，材质为EPDM；

###### 3.10.2.4材料必须提供原厂出厂检验证明及原产地证明。

###### 3.10.2.5阀组要求

阀组与管路之间须采用法兰连接，阀组上所有零件都可以独立拆卸，不得焊接为一个整体。

###### 3.10.2.6 Take off点的使用必须经过业主方确认。

###### 3.10.2.7软管及软管接头要求：

（1）软管要求耐磨、耐腐蚀、耐硬化抗弯曲。至少能承受10kg/cm2压力。

（2）所有pump使用90度软管接头衔接，接头材质为SUS304。

###### 3.10.2.8球阀要求：三片式球阀，禁油处理。

##### 3.10.3施工要求

###### 3.10.3.1机台点连接要求1”（含）以下机台需求点用软管连接，1”以上用SUS304L硬管连接；盘面到机台连接点视情况使用PVC高压编织软管，PVC高压编织软管颜色使用黄色。当盘面到机台连接点接头不符时厂商应负责提供适合的转接头。

###### 3.10.3.2原则上PCW盘面安装在洁净室，洁净室流量计均使用立式流量计，软管需安装在专用桥架上，所有流量计量程必须符合FSIM或机台的要求。PCW管道连接方式为焊接连接，除温度计、压力表、点允许插焊，其他配件均需成品配件，场外预制厂内组装；

###### 3.10.3.3挂牌要求：对Take off点出口手阀上除贴标签外，还需对所有Take off点进行挂牌标示，注明流向，注明其供应端设备的编号。施工中应在盘面手阀上挂常闭挂牌，turn on后更换为常开挂牌；

###### 3.10.3.4标签要求：管线沿途每2米、每个转弯处及设备连接处应张贴标签，标签张贴位置应便于现场查找，标签纸宽度和大小应符合所在处管线管径，易辨认、不脱落。标签内容包括动力源名称和流动方向，由施工方根据现场情况综合考虑，并在管线沿途和防护上设置各种必要的警示，格式和色彩必须符合业主方安环部门对于警示标签的规定。所有设备入口端盘面须贴标签注明进回水及其供应端设备的编号，标签格式事先须经业主方确认；

###### 3.10.3.5图纸要求：施工方于施工前提交施工图，经业主方确认后才可以施工。施工完成后应立即提交完工图，完工图必须体现管路起点、终点、长度、使用材料、阀门规格等；

###### 3.10.3.6施工方负责设计、安装、测试验收和管路修改（在安装和保修期）；

###### 3.10.3.7施工方必须提供详细的施工方方案，包括并不限于进度管理表、焊接工艺规范、管道弯曲流程及规范、管道切割面处理、安全管理规范等；

###### 3.10.3.8当天焊接施工前，针对不同材质或尺寸的管路均需预先制作焊样，并提供管路剖析样本，样本必须标注焊机型号、焊接技师姓名、管材、尺寸和焊接日期时间。待验收通过后才能开始正式焊接；

###### 3.10.3.9焊接完成后，应趁管材还有余热时，迅速消除氧化膜（使用专用的刷具）；

###### 3.10.3.10焊接完成后，应在管材的开口部，对应管材的口径盖好树脂制盖帽；

###### 3.10.3.11为所有未使用的管路及阀件提供管帽或盲板连接，防止管路或阀件污染；

###### 3.10.3.12因施工方违反施工要求导致的质量问题，施工方应无条件服从整改要求，直至满足业主方要求。并承担因此对业主方造成的损失；

###### 3.10.3.13管路防护要求：管路穿过有防火等级的墙或楼板时，其结构与管之环状之间的间隙必须用同等防火材料予以填缝以预防火之扩散；

###### 3.10.3.14管路穿越洁净壁板的开孔处，必须使用厚度不小于1.5mm不锈钢板进行封堵，并使用洁净硅胶等完全密封；

###### 3.10.3.15为管线沿途以及支吊架提供并安装各种必要的管道防护，包括但不限于防撞保护、防踏保护、跨越阶梯、斜坡、平板等。防护应使用厚度不小于2mm不锈钢板、H型钢、C型钢等；

###### 3.10.3.16安全要求：hookup的材料和施工必须是专业和安全的，必须完全符合中国和国际标准，在设计、预制和配管施工时须遵守施工地区标准、中国国家标准和国际标准。如果相关标准有差异，采用其中更严格的标准。在施工过程中，施工方须遵守安全规范和业主方本身的相关规范和规定。

###### 3.10.3.17支吊架、防护、标签与警示

按国家规范和业主方要求做好标识、防护、警示。

##### 3.10.4测试

###### 3.10.4.1气压测试：8kg/cm2，24小时无压降，使用CDA或GN2；

###### 3.10.4.2水压测试：5kg/cm2，30分钟无渗水，ICW介质；

###### 3.10.4.3所有测试须经业主方工程师在场确认，施工方单方面确认无效。测试完成后须提交测试报告；

###### 3.10.4.4管道焊接保护用气体要满足业主方洁净室的使用指标要求；

#### 3.11尾气处理与真空管路、石墨盘清洗装置

##### 3.11.1 尾气处理与真空管路材质要求

###### 3.11.1.1管材要求：SUS304，禁油处理；

###### 3.11.1.2支架要求：支架使用不锈钢C型钢，两端安装塑料封盖；

###### 3.11.1.3密封件要求：成品KF法兰，材质为SUS304，垫片材质为氟橡胶；

###### 3.11.1.4材料必须提供原厂出厂检验证明及原产地证明；

###### 3.11.1.5阀组要求

阀组与管路之间须采用KF法兰连接，阀组上所有零件都可以独立拆卸，不得焊接为一个整体。

###### 3.11.1.6 Take off点的使用必须经过业主方确认。

###### 3.11.1.7软管及软管接头要求：

（1）软管要求使用不锈钢真空波纹管，KF法兰连接。耐磨、耐腐蚀。

###### 3.11.1.8阀门要求：不锈钢风阀，禁油处理。

##### 3.11.2 石墨盘清洗装置

###### 3.11.2.1 用途：用于MOCVD生长后石墨盘及石墨件清洗（烤盘炉）

###### 3.11.2.2 数量：一台用于GaN GaO,一台用于GaAs,InP

###### 3.11.2.3 规格：

###### GaN GaO最大可处理直径400mm的石墨盘，工艺温度：1000℃，真空度 :< 3 Pa；温度均匀性:±5℃@950，氯化氢烤盘炉；

###### GaAs,InP可放置直径Ø800mm的石墨件，腔体尺寸大于φ800mm*L1000mm。最高温:1400℃,升温速率大于12℃/min；真空度 :< 2E-2Torr；温度均匀性:±5℃@1400℃。

###### 3.11.2.4 烤盘区门口需设置隔离帘，房间内配置呼吸用CDA接头和呼吸用空压机。

###### 3.11.2.5 二次配工程材质及其他要求：同3.1节~3.11节；GaN GaO烤盘炉根据厂务需求表，需要HCL气体，须在二次配项目范围内增加HCL气柜，VMB（一进2出），具体位置详见工艺设备布局图。

##### 3.11.3施工要求

###### 3.11.3.1机台点连接要求：机台需求点用不锈钢真空波纹管连接，波纹管以上用SUS304L硬管连接；当盘面到机台连接点接头不符时厂商应负责提供适合的转接头。

###### 3.11.3.2原则上真空管路安装在灰区吊顶以下。真空管道连接方式为焊接连接，除弯头、三通、直管，其他配件均需成品配件，场外预制厂内组装。

###### 3.11.3.3挂牌要求：对Take off点出口手阀上除贴标签外，还需对所有Take off点进行挂牌标示，注明其供应端设备的编号。施工中应在手阀上挂常闭挂牌，turn on后更换为常开挂牌。

###### 3.11.3.4标签要求：管线沿途每2米、每个转弯处及设备连接处应张贴标签，标签张贴位置应便于现场查找，标签纸宽度和大小应符合所在处管线管径，易辨认、不脱落。标签内容包括动力源名称和流动方向，由施工方根据现场情况综合考虑，在管线沿途和防护上设置各种必要的警示，格式和色彩必须符合业主方安环部门对于警示标签的规定。

###### 3.11.3.5图纸要求：施工方于施工前提交施工图，经业主方确认后才可以施工。施工完成后应立即提交完工图，完工图必须体现管路起点、终点、长度、使用材料等。

###### 3.11.3.6施工方负责设计、安装、测试验收和管路修改（在安装和保修期）。

###### 3.11.3.7施工方必须提供详细的施工方方案，包括并不限于进度管理表、焊接工艺规范、管道弯曲流程及规范、管道切割面处理、安全管理规范等。

###### 3.11.3.8当天焊接施工前，针对不同材质或尺寸的管路均需预先制作焊样，并提供管路剖析样本，样本必须标注焊机型号、焊接技师姓名、管材、尺寸和焊接日期时间。待验收通过后才能开始正式焊接。

###### 3.11.3.9焊接完成后，应趁管材还有余热时，迅速消除氧化膜（使用专用的刷具）。

###### 3.11.3.10焊接完成后，应在管材的开口部，对应管材的口径盖好树脂制盖帽。

###### 3.11.3.11为所有未使用的管路及阀件提供管帽或盲板连接，防止管路或阀件污染。

###### 3.11.3.12因施工方违反施工要求导致的质量问题，施工方应无条件服从整改要求，直至满足业主方要求。并承担因此对业主方造成的损失。

###### 3.11.3.13安全要求：hookup的材料和施工必须是专业和安全的，必须完全符合中国和国际标准，在设计、预制和配管施工时须遵守施工地区标准、中国国家标准和国际标准。如果相关标准有差异，采用其中更严格的标准。在施工过程中，施工方须遵守安全规范和业主方本身的相关规范和规定。

###### 3.11.3.14支吊架、防护、标签与警示

按国家规范和业主方要求做好标识、防护、警示。

#### 3.12办公设施连接、零星改造、智能化展示等

办公设施连接：无尘车间内办公电脑、打印机、鞋柜更衣柜排风等系统连接；

零星改造：施工过程中涉及和一次配冲突的管线、结构等改造；无窗房间需增加玻璃展示窗口，整体效果与一次配一致。

智能化展示：包括但不限于超净实验室内不具备开窗房间的设备智能化展示设计与施工（尺寸100寸4K高清显示屏1个，与监控系统联动），有参观窗房间的工艺设备展示栏设计与施工。

### 4、管线规范及安装说明

#### 4.1管线规范

##### 4.1.1一般Hookup管线协调优先顺序：

HookUp管线协调原则以特殊要求管线为优先（如：真空等管道），“临时让永久”，“动力让重力”，“小管让大管”等为原则。

##### 4.1.2管线配管要预留操作和维修的空间；

##### 4.1.3管线的布置应有正确和可靠的支撑，不应发生管道与其支撑件脱离、管道扭曲、下垂或立管不垂直的现象；

#### 4.2安装说明

##### 4.2.1在施行安装前与施工期间，所有采样管及配件必须保持干净，且应防止任何外来物的污染。安装配管所需之管架，固定管架所需之基础螺栓与螺帽，均由承包商供给并装配；

##### 4.2.2配管加工场必须分为洁净作业场及一般作业场，而其材料放置场等也应以同样方式区别；

##### 4.2.3为了保持配管加工场环境的清洁，承包商须指定负责人员管理场内的整理、收拾、清扫；

##### 4.2.4配管配电作业时，如遇需要有特殊资格人员的工程，必须让有资格者执行。

- 材料质量要求

##### 5.1 材料选择

（1）本项目涉及的主要材料和设备，各供应商必须根据涉及施工图的要求进行选材并报价。

（2）所有材料必须保障原厂正品。

（3）本次采购所供主要材料质量须满足本次厂房建设及SEMI标准要求。

（4）供应商应在响应文件明确其主要材料的主要参数、规格型号及品牌，并按采购文件第六章的格式要求提供详细的“主要材料表”。

（5）本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经设计师、发包人代表等确认许可后方可采购。

（4）本项目所用板材的环保等级要求为国家标准的E1级，乳胶漆等其他施工用材料的环保等级必须符合可以直接在室内使用的国家标准要求。

##### 5.2材料的质量保证

（1）在免费保修期内，中标人有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）中标人必须对所承包工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

### 6、验收条件

（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

（2）有完整的技术档案和施工管理资料；

（3）有工程使用的主要和设备的进场试验报告；

（4）有施工方签署的工程保修书；

（5）建设方所提出的工程缺失整改完毕；

（6）满足制程设备正常运转要求；

（7）本项目所涉及各压力仪表及安全阀须按照《 强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定 (试行)》通过省级以上人民政府计量行政部门指定的计量检定机构或者被授权的技术机构进行检定；

（8）竣工资料（一式四份）。

### 7、厂商提供资料

#### 7.1材料进场计划；

#### 7.2《施工组织计划书》含

（1）施工人员/监督人员/管理人员的资质履历表；

（2）施工方进场施工安全管理方案；

（3）各项施工计划及工程进度表；

（4）材料/机具/人员进场计划；

（5）安全/质量管控方案；

（6）突发事件应急预案；

（7）施工方人员证件：身份证复印件/体检证明；

（8）材料/设备进场检验表；

### 8、调试

#### 8.1.适用范围

A.空气系统的测试、调整及平衡；

B.液体系统的测试、调整及平衡；

C.空调系统完工运转状况测量；

D.运转时噪音测量；

E.技术要求中各个系统的调试及运行。

#### 8.2.参考规范

A.AABC - 现场测量、仪器及全系统平衡标准；

B.ASHRAE - 1987年系统手册第57章：测试、调整及平衡；

C.NEBB环境系统测试、平衡及调整之标准程序；

D.中国国家标准。

#### 8.3.品质保证

A.承包商须提出记录证明书，证明他在空气和水系统之测试及平衡上，有相关的经验；

B.承包商应确认所有需使用于测试及平衡空气和水系统的仪器于测试前已经校正过；

C.承包商应安排进行测试、调整及平衡的工作于外在环境条件与设计条件近似的时候。

#### 8.4.文件提送

A.于开始测试前10天，提送测试程序书；

B.提送测试点及测试仪器点；

C.提送注明调整、平衡及设备资料之报告。

#### 8.5.平衡及性能试验报告书

任何系统之平衡报告书至少应有下列资料:

A.所有仪器的型号、序号及校准日期；

B.空气平衡报告书包括：

（1）风机设备现场测试资料，包含：

a)风量；

b)静压；

c)转速；

d)运转电流；

e)运转马力；

（2）主风管及支风管的风速测试，包含：

a)风管尺寸；

b)速度读数；

c)风管平均速度；

d)全风量；

（3）各个出风口及回风口测试，包含：

a)需求风量及流速；；

b)实际风量及流速

c)转向装置定位；

C.	水平衡报告书包括：

（1）泵浦现场测试资料，包含：

a)流量；

b)出口压力（全流量、设计流量、无流量）；

c)吸入口压力（全流量、设计流量、无流量）；

d)运转扬程；

e)设计流量电流；

f)全流量电流；

g)无流量电流；

h)制动马力计算；

（2）水冷式或气冷式冰水主机现场测试资料，包含：

a)外气温度；

b)冰水；

aa)流量；

bb)回水及出水温度；

cc)压力降；

c)冷凝水；

aa)流量；

bb)进水温度及离开温度；

cc)压降；

d)冷凝空气；

aa)流量；

bb)入风温度及出风温度；

e)冰水机；

aa)运转电流；

bb)冷媒吸入温度；

cc)冷媒排出温度；

dd)油温；

ee)油压；

ff)推力轴承温度；

gg)耗电量计算；

hh)运转功率因子；

（3）室内冷风机

a)冰水进出口温度；

b)空气进出口温度db°C及wb°C；

c)水侧压降；

d)空气侧压降；

e)风量；

D.噪音测试 ；

（1）所有空调设备运转时，于边界1m，高1.2m处所测得之噪音不得大于65dBA，并符合环保署之规定。

（2）设备运转噪音不得超过其它章节或图面之规定。

（3）各区域之最大噪音值如下：

场所最大噪音值 (dBA)；

办公室、会议室及餐厅-		55；

茶水间及厕所-				65；

（4）记录并提送现场测试报告；

#### 8.6.执行

一般要求

A.承包商应提供执行所有测试所需的设备、仪器及操作人员，并且应付此费用;

B.承包商应执行设备或系统的最后调整，以便符合规定的性能;

C.在执行测试及平衡工作期间，若发现设备或系统有缺陷时，承包商就必须对设备作更换或重新安排;

D.在系统完成且进入工作状况后，承包商应开始进行水和空气系统的平衡工作，所有的水和空气系统视需要作全能运转，而且每次测试，均须维持同样的运转情况。

平衡及性能试验

A.承包商应该在开始试验10天前，通知工程师;

B.完成预先试验的要求后，或由工程师规定的日期内，必须操作及试验机械设备与系统，至少连续2天，每天8小时，以证明全部的系统能在最好的状况下运转;

C.承包商应调整及平衡所有的空调系统以及附件，以便输送所规定的空气量、冰水流量及噪音度。包含下列工作：

（1）测试及调整每一个空气出风口及回风口，风量达设计要求的正或负10%之内;

（2）测试及调整每一个风机的空气排出量达设计要求的正或负10%之内;

（3）测试及调整噪音量以符合之噪音准则要求。

##### 8.6.1承包商预先测试之要求

A.在操作任何设备或系统之前，承包商必须彻底检验这些系统是否已经完成了规定的冲洗及清洗工作，及设备是否被适当的安排、润滑及保养，制造厂商的说明书项目必须逐一核对以确保安装是否确实，且是否使用了建议的润滑剂;

B.承包商在润滑轴承时，必须特别小心以避免由于过度润滑及密封件的破坏，而损坏轴承。承包商必须检查设备于运送、搬运或安装时，是否损坏，若有损坏时，承包商应以经认可的方式修理这些损坏的设备或以新设备来更换;

C.在完成以上的要求后，于开始最后测试之前，承包商应清洗或更换所有的空气过滤器滤材;

D.水管管路应清洗到无污垢及完全清净。承包商应提供暂时的旁通管，以免冲洗过后的水流经过水盘管，并要清洁过滤器和阀。水管再注满水后，须将空气由水系统中之空气栓溢出;

E.操作设备及进出风格栅前，须使用真空方式清除空调箱设备及风箱内部碎片，及风管内之小固体物质。

空气平衡要求

A.在主风管及支风管内，承包商必须借着插入皮氏管横越测试风管的整个横断面积，以便执行空气流量的测量。管内风速超过5.1m∕s时，承包商应使用倾斜的液体压力计或磁螺旋压力计（Magnahelic Gage）来测量。在风管上作为皮氏管插入口及微液体压力计、钩尺或其它低压仪器的插入口，在完成空气平衡后，必须使用咬入式的旋塞密封;

B.在出风口及入风口处，承包商必须依据格栅风口及可调式格栅风口制造厂商的建议，使用直接读出式的速度计来测量空气流量;

C.借着调整风机速度以获得全部空气流量，使用风量风门或分隔式风门来调整支风管的空气流量。在完成空气平衡后，风门的位置必须作一永久性的记号，以便在维修后，能恢复到他们的正确位置;

D.空气量的调整，不允许使用出口转向装置、格栅风口或风斗来调整。

##### 8.6.2水系统平衡要求

A.为平衡流量，使用测量小孔和移动式水表或永久型小孔法兰以完成水量测量;

B.当做平衡步骤时，水系统必须在全流量流经盘管时设定自动控制阀;

C.使用压差量测法测试泵浦之打水量。承包商应以平衡考克或自动流量控制阀来调整各路径之水流。当完成平衡后，在平衡考克上作一记号，以便被扰乱时，可调回原来正确的位置。

### 9、售后

#### 9.1保修期

本工程保修期为2年，保修期限自验收合格完毕之日起计算（施工方出具保修书送交业主方）;

#### 9.2保修责任

##### 9.2.1于保修期内，因设备之材料品质不良，制造欠佳，安装不良或施工方其他方面原因，导致设备未能正常顺利操作，运转不良，不能达到预期效果，或因此导致其他设备受损，施工方应负责修理或更换合格之新品;

##### 9.2.2业主方发现前述缺失等情形后将通知施工方，施工方接获通知后，应迅速前往作必要处理，若未能于规定时间内履行保修责任之费用由施工方负责。

### 10、其他要求

##### 10.1、安装地点为中原量子谷1号楼超净实验室，设备的搬运、安装调试等不另行付费。

##### 在各个系统调试的过程中产生的水、电、气等费用由承包人承担。

10.2、付款方式：

①合同签订后5个工作日内，由承包人向发包人提交履约保函；发包人收到履约保函后向承包人支付预付款30万元，待施工图纸确认后支付至合同金额的30%。

②竣工验收合格后，支付至合同金额的75%，工程结算经第三方造价咨询机构审核后支付至结算评审金额的97%，预留3%作为质保金，待工程交付使用缺陷责任期满后（无质量及其他经济法律纠纷）一次性无息支付给承包人，每次付款前，承包人需提供等额的增值税专用发票。

注：因发包人单位性质，需要按照国家、省级项目资金支付规定执行，承包人应对此清楚知晓，如因以上原因导致无法按时支付款项的，承包人承诺不追究发包人违约责任。

#### 10.3、供应商需提供质量保证承诺及维修响应承诺，所有设备和配件质量保证期要求2年全免费上门质保，设备故障报修后24小时内响应，保修期后供货商应负责上门维修。

#### 10.4、因设备采购及安装造成原洁净室损失的、需负责恢复原样，响应文件递交时需出具承诺函（承诺函加盖供应商公章）。

#### 10.5、响应文件递交时需提供设计方案和施工方案（工艺电力系统二次配、工艺超纯水二次配、工艺排气系统二次配、工艺排水与排液二次配、工艺气体二次配、工艺冷却水系统二次配、尾气处理及真空管路二次配），施工及检测核心设备明细单，并加盖公章。

- 第六章 竞争性磋商响应文件格式

（项目名称）

响应文件

项目编号：

供应商：             （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

目    录

格式自拟

一、磋商函及磋商函附录

- 磋商函

致：(采购人）

根据贵方发出的磋商文件，经详细研究，我方郑重声明以下几条并负法律责任。

- 我方愿按照磋商文件中的条款和要求，提供本项目的采购内容，磋商报价为（大写）

- （小写）    ，工期     ，保修期     ，缺陷责任期       ，质量     。

（2）如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的各项要求。

（3）我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件有效期为60日历天，自提交响应文件的截止之日起算。

（4）我方愿提供磋商文件中要求的所有文件资料。

（5）我方承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准，同时我方也理解采购人和采购代理机构有权不解释未中标原因，而无须承担任何责任。

（6）我方已经详细审核了全部磋商文件，包括修改、补充的文件（如有）和参考资料及有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（7）我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

（8）          （其他补充内容）          。

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

日期：      年     月      日

- 磋商函附录

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（元） | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 保修期（同质量保证期） |  |
| (磋商)保证金 | 0元 |
| （磋商）有效期 |  |
| 其他声明 |  |
| 缺陷责任期 |  |
| 质量要求 |  |
| 设计负责人 |  |
| 项目经理 | 姓名： 执业证书： |
| 付款方式 | 满足磋商文件要求 |
| 合同条款 | 满足磋商文件要求 |
| 其他实质性条款 | 满足磋商文件要求 |
| 采购范围 | 墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目设计及施工，包含但不限于施工图设计、施工指导及现场服务、工程验收及竣工图绘制、施工图范围内的所有施工(包含但不限于工艺电力系统二次配；工艺排气系统二次配；工艺冷却水系统二次配；工艺超纯水二次配；工艺排水排液二次配；工艺气体二次配；安全侦测与报警系统；尾气处理与真空管路、石墨盘清洗装置；智能化与展示；办公设施连接、零星改造等工作），物资采购供应及设备安装调试、试运、技术服务直至验收交付使用，以及保修期内的维修服务等。 |

供应商：            （盖章）

法定代表人或其授权委托人：     （签字或盖章）

日期：        年   月   日

二、法定代表身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：            （盖章）

年   月   日

法定代表人身份证扫描件

三、授权委托书

本人     （姓名）系     （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

供应商：            （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：           （签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

法定代表人及委托代理人身份证扫描件

四、磋商承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购[2019]4 号），自2019年8月1日起，在全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务的，也不再向供应商收取投标保证金，供应商以磋商承诺函的形式替代投标保证金。因此，在本次（项目编号、采购人名称、项目名称）磋商过程中，我公司郑重承诺：

1、我公司提供的所有文件材料，均是真实的，不提供虚假材料，不用不正当的手段骗取中标。

2、在规定的响应文件开启时间后，在磋商有效期内我公司保证不撤回响应文件。

3、如果我公司中标，我公司承诺在成交通知书发出之日起7天内向采购代理机构交纳足额的中标服务费。

4、如果我公司中标，我公司将严格按照采购文件和响应文件的要求，在规定时间内签订合同并履行合同，在签订合同时不向采购人提出附加条件。

如果违反上述承诺，除行政机关依法追究责任外，在3年内我公司自愿放弃参加采购人及采购代理机构组织的政府采购活动

供应商：            （盖章）

法定代表人或其授权委托人：     （签字或盖章）

日期：        年      月      日

五 、分项及主材报价表

（一）分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目 | 墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目设计 |  |  |
| 2 | 墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目 | 墨子实验室中原量子谷1号楼超净实验室工艺设备（一期）厂务二次配项目施工 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

供应商：            （盖章）

法定代表人或其授权委托人：     （签字或盖章）

日期：        年      月      日

（二）主要材料报价表

| 二次配工程主材表-低压配电（Power）系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 主要参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 电气 | 电线/电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 电缆桥架/线槽 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 工业电源连接器 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气 | 插座面板 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 低压配电柜、三箱元器件（断路器、接触器、负荷开关、隔离开关、中间继电器、按钮、指示灯等） |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 三箱 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 三箱接线端子 （包含设备自带控制箱） |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | I-Line盘 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 插拔式开关 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 4K电子显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电气 | 有源滤波器 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 母线插接箱 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 防火封堵 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二次配工程主材表-制程冷却水(PCW)&回收水(LSW)&自来水& |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 主要参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 管道 | 不锈钢管道与管件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | PVC高压软管 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 不锈钢高压软管 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 阀件 | 不锈钢球阀 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 阀件 | 不锈钢减压阀 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 阀件 | 过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 接头 | 快接 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 仪表 | 压力表、温度计(机械式) |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 浮子式流量计(非电子表) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 保温 | 橡塑保温材料 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二次配工程主材表-高真空（Pumpingline）系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 主要参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 高温烤盘炉 | GaN GaO高温烤盘炉 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | GaAs,InP高温烤盘炉 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道 | 不锈钢管道及管件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 不锈钢波纹管 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 阀门 | 不锈钢球阀 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 阀门 | 真空闸阀 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 角阀 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配件 | 全氟(FFKM) O-Ring |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 加热夹克 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二次配工程主材表-制程排气(Exhaust)系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 主要参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 阀门及管道 | 耐酸碱内衬特氟龙风管及风门阀件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 阀门及管道 | 镀锌螺旋风管及风门阀件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 阀门及管道 | PVC管及风门阀件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 阀门及管道 | 不锈钢风管及风门阀件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 仪表 | 压差表 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二次配工程主材表-纯水(UPW)系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 主要参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 管道及管件 | PVDF-UHP管道及管件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Clean-PVC管道 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | PP（HP）管道及管件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 阀件 | PVDF-UHP隔膜阀 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | PVDF-UHP调压阀 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 仪表 | 隔膜压力表 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二次配工程主材表-化学品（Chemical）& 研磨液(Slurry)供应系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 主要参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 管道及管件 | SUS316L EP无缝管及管件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | PFA-UHP管道 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Clear PVC管道及管件 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二次配工程主材表-废水（Drain）& 制程排酸(PDS)& 清扫真空(HV)系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 主要参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 管道及管件 | CS+PTFE管道 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | PVDF管道（非洁净） |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | PVC sch80管路和接头 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | PP管道及管件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | SUS304不锈钢管道 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 阀件 | PVC球阀 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | PP球阀/止回阀 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 不锈钢球阀/止回阀 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二次配工程主材表-特气&大宗气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 主要参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 管道及管件 | SS304 EP管（特气） |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | SS304AP、SS316L BA/SS管道高纯不锈钢管材 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | SS304 EP管（大宗气） |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | VCR与卡套接头 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 阀门 | 球阀 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 隔膜阀 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 阀门 | 波纹管阀 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 逆止阀 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 调压阀 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 电磁阀（CDA） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 仪表 | 压力传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 压力表 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 气体侦测器 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 正压式呼吸器（A09、A10房间用） |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 设备材料 | 橡塑保温 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 除油过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 仪表 | 流量计 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 设备材料 | 加热带 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二次配工程主材表-内装系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 主要参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 材料 | 硅胶 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 铝合金高架地板 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防静电PVC地板 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 室内金属面夹芯板及吊顶 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二次配工程主材表-仪控与弱电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 主要参数 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 控制系统 | 工作站电脑及服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | SCADA软件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 工业交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | PID控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | PLC控制器（含RIO站） |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 继电器（PLC、控制盘柜） |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 隔离栅 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 通讯 | 综合布线（六类非屏蔽双绞线、模块、24口配线架、理线器、面板、六类原装跳线） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |

六、资格审查资料

## （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （二）审查资料

包括但不限于：

1.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（具有有效的营业执照或其他组织证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的企业资信证明）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺，格式后附）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2025年1月1日以来任意3个月（不含开启当月）的纳税和社保证明；依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效的证明文件）；

1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（自行承诺，格式后附）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；（自行承诺，格式后附）

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求

3.1.1 设计资质：

①供应商应具有综合设计甲级资质或工程设计电子通信广电行业（电子工程）乙级及以上资质或市场行政主管部门特种设备设计许可证（压力管道）GC2及以上级别。

3.1.2 施工资质：

①供应商应具有建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

②供应商应同时具有市场行政主管部门特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2及以上级别。

备注：根据《住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》（建市规〔2023〕3号）和《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7号文件规定，河南省企业被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程，提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图；外省企业被全国建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，不能使用标注异常资质承揽本工程，至少提供全国建筑市场监管公共服务平台查询截图。

3.2人员要求：

3.2.1 拟派设计负责人

① 供应商拟派设计负责人须具有相关专业副高级及以上职称

② 拟派设计负责人应为供应商在职正式员工，具有本单位（或其不具备独立法人资格的分支机构）为其缴纳的响应文件开启前半年内连续3个月（不含开启当月）的社保证明材料的扫描件。

3.2.2 拟派项目经理

① 拟派项目经理具备机电工程或建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证（B证），且没有正在施工的工程项目（无在建项目须提供承诺书，格式后附）；

② 拟派项目经理应为供应商在职正式员工，具有本单位（或其不具备独立法人资格的分支机构）为其缴纳的响应文件开启前半年内连续3个月（不含开启当月）的社保证明材料的扫描件。

3.3供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（执行财库〔2016〕125号相关规定，以代理机构查询为准）

3.4供应商与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；（提供承诺，格式后附）

3.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺，格式后附）

3.6本次竞争性磋商不接受联合体参加磋商；（提供承诺，格式后附）

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺，格式后附）

无在建承诺书

_________________（采购人名称）：

我方在此承诺，我方拟派往                     （项目名称） （以下简称“本工程”）的项目经理            （项目经理姓名及身份证号）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商：        （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或电子章）

_____年_____月______日

供应商资格承诺函

_________________（采购人名称）：

我方在此声明如下：

1、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

2、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

4、我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

5、我方没有以联合体的方式参加本次竞争性磋商采购活动；

6、我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的情形；

7、我方满足并相应法律、行政法规规定的其他条件；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明。

供应商：            （盖章）

法定代表人或其授权委托人：     （签字或盖章）

日期：        年      月      日

七、技术部分

## 一、设计方案

1、响应文件需提供工艺电力系统二次配；工艺超纯水二次配；工艺排气系统二次配；工艺排水与排液二次配；工艺气体二次配；工艺冷却水系统二次配；尾气处理及真空管路二次配图纸及设计方案。

2、供应商根据评分要点自行编制(格式自拟)

## 二、施工方案

1、响应文件需提供工艺电力系统二次配；工艺超纯水二次配；工艺排气系统二次配；工艺排水与排液二次配；工艺气体二次配；工艺冷却水系统二次配；尾气处理及真空管路二次配具体施工方案。

2、供应商根据评分要点自行编制(格式自拟)

3、依据磋商文件要求编制施工及检测核心设备明细单（格式自拟）
(格式自拟)

八、综合部分

## （一）近年完成的类似业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

## （二）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老 保险 |  |

## （三）主要人员简历表

“主要人员简历表”包括“拟派项目经理”、“拟派技术负责人”、其他主要人员（包括设计团队、管理团队人员）。以上人员应附相应的注册类证书或执业证或上岗证书以及社保缴纳证明（供应商或其不具备独立法人资格的分支机构为其缴纳的响应文件开启前半年内连续3个月（不含开启当月）的社保证明材料）

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 执业资格等级 |  |  |  | 专业 |  |
| 毕业 学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

- 项目需求及技术要求相关承诺书

（自行承诺，格式自拟）

1、因设备采购及安装造成原洁净室损失的、需负责恢复原样的承诺书

2、供应商需提供质量保证承诺及维修响应承诺，所有设备和配件质量保证期要求2年全免费上门质保，设备故障报修后24小时内响应，保修期后供货商应负责上门维修。

3、因发包人单位性质，需要按照国家、省级项目资金支付规定执行，承包人应对此清楚知晓，如因以上原因导致无法按时支付款项的，承包人承诺不追究发包人违约责任。

4、供应商认为需要提交的其他承诺。

九、其他材料

## （一）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：在采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次政府采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与竞争性磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：            （盖章）

法定代表人或其授权委托人：     （签字或盖章）

日期：        年   月   日

## （二）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的设计、施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## （三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：            （盖章）

法定代表人或其授权委托人：     （签字或盖章）

日期：        年   月   日

## （四）供应商认为需要提供的其他材料